Тушение пожаров при неблагоприятных условиях.....
	Тушение пожаров в непригодной для дыхания среде.. 
	Тушение пожаров при низких температурах.......... 
	Тушение пожаров при сильном ветре................ 
	Тушение пожаров при недостатке воды.............. 
	Тушение пожаров на объектах с наличием радиоактивных веществ................ 
	Тушение пожаров при наличии взрывчатых веществ...

ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ ................................
Глава 1.	Тушение пожаров в зданиях и сооружениях.......... 
	Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности... 
	Тушение пожаров в больницах, детских учреждениях и школах....................... 
	Тушение пожаров в культурно-зрелищных учреждениях.................................. 
Тушение пожаров в музеях, архивохранилищах, библиотеках, книгохранилищах, на выставках и в помещениях вычислительных центров....
Тушение пожаров в памятниках архитектуры, культовых сооружениях, особо ценных, уникальных зданиях и сооружениях, являющихся культурным наследием народов России....................... 
Тушение пожаров на объектах химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.. 
Тушение пожаров на энергетических предприятиях и в помещениях с электроустановками................ 
Тушение пожаров покрытий больших площадей........ 
Тушение пожаров в зданиях из металлических конструкций в сочетании с горючими полимерными утеплителями..................................... 
Тушение пожаров на предприятиях текстильной промышленности.................
Тушение пожаров на объектах элеваторно-складского хозяйства, мельничных и комбикормовых предприятиях............................................ Тушение пожаров на предприятиях деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности......... 
Тушение пожаров на металлургических и машиностроительных предприятиях.............. 
Тушение пожаров в холодильниках.................. 
Тушение пожаров на торговых предприятиях и складах товарно-материальных ценностей...........

Глава 2.	Тушение пожаров на открытой местности............
Тушение пожаров в резервуарных парках хранения легковоспламеняющихся, горючих жидкостей (ЛВЖ,ГЖ). 
Тушение пожаров на объектах хранения и переработки сжиженных углеводородных газов (СУГ).............. 
Тушение пожаров газовых и нефтяных фонтанов....... 
Тушение пожаров на складах лесоматериалов......... 
Тушение пожаров волокнистых материалов в бунтах и штабелях..................
Тушение пожаров торфяных полей и месторождений.... 
Тушение лесных пожаров............................

Глава 3.	Тушение пожаров на транспорте.....................
Тушение пожаров подвижного состава на железнодорожном транспорте, на товарных и сортировочных станциях.......................................... 
Тушение пожаров в подземных сооружениях метрополитена.......................... 
Тушение пожаров летательных аппаратов на земле.... 
Тушение пожаров на морских, рыболовных и речных судах в портах, судостроительных и судоремонтных заводах........................................... Тушение пожаров в гаражах, троллейбусных и трамвайных парках.................

Глава 4.	Тушение пожаров в сельских населенных пунктах.....

ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ
Тушение пожаров в непригодной для дыхания среде
 104.Наличие дыма в горящих и смежных с ними помещениях делает невозможным или существенно затрудняет ведение боевых действий в них, снижает темп работ по ликвидации пожара. Для предотвращения этого необходимо принимать активные меры по удалению дыма и газов из помещений, а работы по тушению в непригодной для дыхания среде проводить в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.
 105.Для борьбы с дымом следует использовать системы противодымной защиты, пожарные автомобили дымоудаления и дымососы, вентиляторы и брезентовые перемычки, а для снижения высокой температуры использовать пену или распыленные струи воды.
 106.При ведении работ в непригодной для дыхания среде в СИЗОД необходимо:
формировать звено газодымозащитников  из трех - пяти человек (включая командира звена), как правило, из одного караула, имеющих однотипные средства защиты органов дыхания. В отдельных случаях (при проведении неотложных спасательных работ) решением РТП состав звена может быть уменьшен до двух человек;
направлять во главе звеньев опытных командиров, проинструктировав их о мерах безопасности и режиме работы с учетом особенностей объекта, складывающейся обстановки на пожаре и конкретно на данном боевом участке;
предусмотреть резерв звеньев ГДЗС, равный количеству работающих звеньев;
при получении сообщения о происшествии в звене или прекращении с ним связи немедленно выслать резервное звено (звенья) ГДЗС для оказания помощи, вызвать скорую медицинскую помощь и организовать поиск пострадавших;
при массовом спасании людей или проведении работ в небольших по объему помещениях с несложной планировкой и расположенных рядом с выходом допускается направлять в непригодную для дыхания среду одновременно всех газодымозащитников;
определить время работы и отдыха газодымозащитников, место нахождения звеньев ГДЗС, порядок их смены;
в туннели метро, подземные сооружения большой протяженности (площади) и в здания высотой более девяти этажей направлять одновременно не менее двух звеньев. При этом на посту безопасности выставлять одно звено ГДЗС в полной боевой готовности для оказания экстренной помощи личному составу звена, находящемуся в непригодной для дыхания среде;
на сложных, длительных пожарах, где задействовано несколько звеньев и отделений ГДЗС, организовать контрольно-пропускной пункт (КПП), определить необходимое количество постов безопасности, места их размещения и порядок организации связи с оперативным штабом и РТП.
Тушение пожаров при низких температурах
 107.При тушении пожаров в условиях низких температур (-10 0С и ниже) из-за повышенной теплоотдачи в окружающую среду возможны перебои в работе пожарной техники, противопожарного водоснабжения, скованность движений и обморожение участников тушения.
 108.При тушении пожара в условиях низких температур необходимо:
применять на открытых пожарах и при достаточном количестве воды пожарные стволы с большим расходом, не допускать использования перекрывных стволов и стволов-распылителей;
принимать меры к предотвращению образования наледей на путях эвакуации людей и движения личного состава, к исключению падений и травм на них;
прокладывать линии из прорезиненных и латексных рукавов больших диаметров;
рукавные разветвления по возможности устанавливать внутри зданий, а при наружной установке утеплять их;
при ветре засыпать рукавные соединительные головки снегом;
при подаче воды из водоемов или пожарных гидрантов сначала подать воду из насоса в свободный патрубок и только при устойчивой работе насоса подать воду в рукавную линию;
прокладывать сухие резервные рукавные линии;
в случае уменьшения расхода воды подогревать ее в насосе, увеличивая число оборотов двигателя;
избегать перекрытия пожарных стволов и рукавных разветвлений, не допускать выключения насосов;
при замене и уборке пожарных рукавов, наращивании линий подачу воды не прекращать, а указанные работы производить со стороны ствола, уменьшив напор, привлекая для этой цели возможно большее количество личного состава;
определить места заправки горячей водой и при необходимости заправить ею цистерны;
замерзшие рукава в местах перегибов и соединений отогревать горячей водой, паром или нагретыми газами; замерзшие соединительные головки (разветвления и стволы) в отдельных случаях допускается отогревать паяльными лампами и факелами;
предусмотреть запас боевой одежды для личного состава и места для обогрева участников тушения и спасаемых;
избегать крепления на пожарных лестницах и вблизи них рукавных линий, не допускать обливания лестниц водой;
не допускать удаления излишне пролитой воды по лестничным клеткам.
Тушение пожаров при сильном ветре
 109.При сильном ветре возможны:
интенсивное развитие пожара в направлении движения продуктов горения вплоть до образования новых очагов из-за разлета горящих искр и головней;
обрушение под действием ветровой нагрузки ослабленных нагревом, деформированных и подгоревших конструкций;
быстрое изменение обстановки на пожаре вплоть до создания непосредственной угрозы участникам тушения от пламени и продуктов горения.
110.При тушении пожара в условиях сильного ветра РТП обязан:
производить тушение мощными струями;
обеспечивать в минимально короткое время охват, начиная с флангов, струями воды всего горящего объекта;
создать резерв сил и средств для тушения новых очагов пожара;
организовать наблюдение и защиту объектов, расположенных с подветренной стороны, путем выставления постов и направления дозоров, придав им необходимые силы и средства;
в особо угрожающих случаях создавать на основных путях распространения огня разрывы вплоть до разборки отдельных строений и сооружений;
предусмотреть возможность отступления или передислокации сил и средств в случае внезапного изменения обстановки.
Тушение пожаров при недостатке воды
 111. Недостаток или отсутствие воды затрудняет проведение работ по тушению пожара, приводит к увеличению времени ликвидации горения, большим физическим нагрузкам на участников тушения, возрастанию материального ущерба от пожара.
 112.При тушении пожара в условиях недостатка воды необходимо:
принять меры к использованию других огнетушащих веществ;
организовать подачу стволов только на решающем направлении, обеспечив локализацию пожара на других участках путем разборки конструкций и создания необходимых разрывов;
провести дополнительную разведку водоисточников для выявления запасов воды (артезианские скважины, чаны, градирни, колодцы, стоки воды и т.п.);
организовать подачу воды на тушение развившихся пожаров с помощью насосных станций, морских и речных судов, пожарных поездов, а также перекачкой насосами пожарных автомобилей;
если невозможна подача воды по магистральным рукавным линиям (отсутствие рукавов, техники, пожарных автомобилей, водоисточников) организовать подвоз воды автоцистернами, бензовозами, поливочными и другими автомобилями. Применять такое количество стволов, непрерывное действие которых обеспечивается запасами подвозимой воды;
организовать пункт заправки техники водой и назначить лицо, ответственное за его бесперебойную работу;
организовать пополнение водоемов малой емкости;
если перепад высот между пожарным автомобилем и уровнем воды в водоеме превышает максимальную высоту всасывания насосом или отсутствуют подъезды к водоемам, организовать забор воды с помощью пожарных гидроэлеваторов, мотопомп или других средств;
организовать строительство временных пожарных водоемов и пирсов при тушении крупных, сложных и продолжительных пожаров;
подать стволы с насадками малого диаметра, использовать перекрывные стволы-распылители, применять смачиватели и пену, обеспечивая экономное расходование воды;
в случае слабого напора в водопроводе принять меры к его повышению. Забор воды из пожарных гидрантов осуществлять через жесткие всасывающие пожарные рукава или из колодцев гидрантов;
если на месте пожара нет водоисточников и доставить воду неоткуда и нечем, вызвать требуемое количество сил и организовать работу по предотвращению распространения огня путем разборки конструкций, удаления горящих предметов и отдельных конструкций здания или сноса зданий и сооружений,а также ликвидацию горения подручными средствами и материалами.
Тушение пожаров на объектах с наличием сильнодействующих, ядовитых веществ
 113.При пожарах на объектах с наличием сильнодействующих, ядовитых веществ (СДЯВ) возможны:
выброс в атмосферу газообразных, ядовитых веществ с образованием взрывоопасных концентраций;
растекание жидких ядовитых веществ с последующим испарением и образованием с водяными парами облака зараженного воздуха, распространяющегося в атмосфере;
различной степени поражения людей, животных при концентрациях СДЯВ в воздухе и на территории, превышающих предельно допустимую концентрацию (ПДК).
 114.При тушении пожаров на объектах с наличием СДЯВ необходимо:
совместно с администрацией объекта определить предельно-допустимое время пребывания личного состава на зараженном участке и выбрать огнетушащие средства;
подать необходимое количество стволов-распылителей для локализации зоны распространения ядовитого газа;
установку пожарных автомобилей произвести так, чтобы они не попали в зону заражения;
в зоне заражения производить тушение минимальным количеством личного состава,  обеспечив их индивидуальными средствами защиты;
организовать сток воды в определенное место и принять меры по предотвращению поражения людей и животных отравленной водой;
провести эвакуацию людей из возможной зоны заражения;
после пожара организовать санитарную обработку личного состава, работавшего в зонезаражения, провести дегазацию боевой одежды, ПТВ и пожарной техники.
Тушение пожаров на объектах с наличием радиоактивнх веществ
 115.При пожарах на объектах с наличием радиоактивных веществ возможно:
возникновение опасных уровней радиации;
сильное задымление с наличием радиоактивных продуктов горения и их быстрое распространение по системам приточно-вытяжной вентиляции, с конвективными потоками через технологические и другие проемы, а также растекание радиоактивных жидкостей и растворов;
радиоактивное облучение личного состава, загрязнение боевой одежды, пожарной техники радиоактивными веществами;
быстрое распространение огня по горючим полимерным материалам, вентвоздуховодам, фильтрам, отходам механической обработки радиоактивных веществ;
образование радиоактивного облака, его распространение в атмосфере и выпадение радиоактивных осадков на значительном расстоянии от места пожара (аварии).
 116.При тушении пожаров на объектах с наличием радиоактивных веществ необходимо:
включить в состав оперативного штаба главных специалистов объекта и службы дозиметрического контроля;
установить видиуровень радиации, границы опасной зоны и время работы личного состава на различных участках зоны;
приступить к тушению пожара только после получения письменного разрешения администрации предприятия, в том числе и в нерабочее время;
по согласованию с администрацией объекта выбрать огнетушащие средства; при необходимости обеспечить личный состав специальными медицинскими препаратами;
организовать через администрацию объекта дозиметрический контроль, пункт дезактивации, санитарной обработки и медицинской помощи личному составу;
обеспечить тушение открытых технологических установок с наличием радиоактивных веществ и источников ионизирующих излучений с наветренной стороны;
применять распыленные струи воды для уменьшения зоны распространения радиоактивных аэрозолей; 
по согласованию с администрацией задействовать системы вентиляции и другие средства;
выполнять работы с привлечением минимально необходимого количества личного состава, обеспечив их изолирующими противогазами с масками, средствами индивидуального и группового дозиметрического контроля, защитной одеждой;
вывести из зоны радиоактивного заражения и немедленно направить на медицинское обследование личный состав, подвергшийся однократному облучению в зоне свыше 5 предельно допустимых доз (ПДД);
создать резерв сил и средств, звеньев ГДЗС, защитной одежды и приборов индивидуального и группового дозиметрического контроля, который должен находиться вне зоны радиоактивного заражения;
расставить у входа в зону радиоактивного заражения пост безопасности, возглавляемый лицом среднего или младшего начальствующего состава;
после пожара организовать санитарную обработку личного состава, работавшего в опасной зоне и выходной дозиметрический контроль; провести дезактивацию и дозиметрический контроль противогазов, одежды, обуви, снаряжения, пожарной техники.
Тушение пожаров при наличии взрывчатых веществ
 117.При пожарах на объектах с наличием взрывчатых материалов (ВМ) (взрывчатых веществ, ракетных твердых топлив, пиротехнических составов) возможны:
взрывы, сопровождающиеся ударной волной, высокотемпературным форсом пламени, выделением ядовитых  газов и влекущие за собой разрушение зданий или отдельных его частей, загромождение дорог и подъездов  к  горящему объекту и водоисточникам, разрушение или повреждение наружного и внутреннего водопроводов, пожарной техники, стационарных средств тушения, технологического оборудования, возникновение новых очагов пожаров и взрывов;
поражение работающих на пожаре осколками, обломками конструкций и ударной волной, а также ожоги и отравления токсичными продуктами горения и взрыва.
 118.При тушении пожара на объектах с наличием ВМ необходимо:
установить вид опасных факторов, наличие и размер опасной зоны, местонахождение и количество ВМ, а также способы их эвакуации;
состояние технологического оборудования и установок пожаротушения; задействовать исправные установки пожаротушения;
установить единый сигнал опасности для быстрого оповещения работающих в опасной зоне и известить о нем личный состав;
вводить в действие в пределах опасной зоны стволы "А" и лафетные, учитывая степень чувствительности ВМ к детонации от ударов компактных струй, а также специальную пожарную технику (танки, роботы). При спокойном горении ВМ, а также, если они находятся в расплавленном (пластичном) состоянии, применять пену, распыленную воду;
одновременно с тушением производить охлаждение технологических аппаратов, которым угрожает воздействие высоких температур, орошение не горящих открытых ВМ, а, при возможности, эвакуировать ВМ;
соблюдать осторожность при эвакуации ВМ, разборке и вскрытии конструкций, чтобы не вызвать взрыв в результате механических воздействий;
прокладывать рукавные линии в направлении углов зданий и сооружений, используя по возможности защитную военную технику;
при горении твердых ВМ в герметичных аппаратах принять меры к их интенсивному охлаждению, разгерметизации и подаче огнетушащих веществ внутрь аппарата;
предусмотреть резервный вариант развертывания сил и средств от водоисточников, находящихся вне зоны возможных повреждений;
предусмотреть защиту личного состава и пожарных автомобилей от поражения взрывной волной, осколками и обломками разлетающихся конструкций, используя бронежилеты, металлические каски военного образца, различного рода укрытия (обваловку, капониры, туннели);
организовать разведку и вести непрерывное наблюдение за изменением обстановки на пожаре, в первую очередь за окружающими складскими помещениями и сооружениями, имеющими наибольшую загрузку ВМ, с целью своевременного определения новых границ опасной зоны и вывода за ее пределы личного состава и техники;
выставить постовых со средствами тушения для ликвидации новых очагов пожара, возникающих от разлетающихся во время взрыва горящих частей здания и материалов.
Раздел 2
ОСОБЕННОСТИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
Глава 1
Тушение пожаров в зданиях и сооружениях
 119.При пожарах в зданиях и сооружениях могут возникать условия и явления, приведенные в статье 16.При этом наличие закрытых, укрепленных металлических дверей или решеток существенно затрудняет проведение спасательных работ и других боевых действий. Кроме этого происходит увеличение статических нагрузок на несущие конструкции за счет накопления подаваемой на тушение воды.
 120.Притушении пожара в этажах здания необходимо:
предотвратить панику и организовать спасательные работы;
подачу стволов на этажи осуществлять с лестничных клеток, а в отдельных случаях через окна, балконы, по пожарным лестницам, автоподъемникам, используя спасательные веревки;
применять водяные стволы-распылители, перекрывные стволы "Б", воду, смачиватели, огнетушащие порошки и пену. Стволы с большими расходам и воды применять только при сильно развившихся пожарах;
использовать для подачи воды в верхние этажи или на крышу сухотрубы и внутренние пожарные краны с включением насосов повысителей;
если горение происходит в одном или нескольких этажах, вводить стволы в горящие и смежные помещения, в выше и ниже расположенные этажи и чердак. Для предупреждения распространения огня производить вскрытие пустотелых конструкций и их проливку;
производить тушение во всех горящих на этаже помещениях одновременно. При недостатке сил и средств тушение осуществлять последовательно, подавая стволы в крайние горящие помещения, перемещаясь к центру пожара;
тщательно проверить все конструкции горящих и соседних с ними помещений, произведя контрольные вскрытия всех мест, куда мог проникнуть огонь, особое внимание обратить на нижние и верхние части вертикальных пустотелых конструкций;
при продолжительности пожара в помещении (сооружении), превышающей минимальный предел огнестойкости его несущих конструкций, личный состав направлять туда только убедившись в отсутствии угрозы обрушения;
при горении перекрытия и угрозе его обрушения удалить с перекрытия и из ниже расположенного этажа людей и материальные ценности;
одновременно с тушением пожара организовать защиту помещений от воды.
 121.При пожарах в подвалах возможны:
высокая температура внутри помещений подвала, сильное их задымление, а также задымление лестничных клеток и этажей здания;
распространение огня в выше расположенные этажи через не плотности и отверстия в перекрытиях, вентиляционные каналы, шахты, люки, а также путем прогрева железобетонных конструкций, металлических труб, коммуникаций или выброса огня через окна или проемы;
угроза людям, находящимся в этажах;
сложная планировка помещений при отсутствии достаточного количества входов и оконных проемов;
наличие в подвале электрических, газовых и других коммуникаций или размещение в нем складов различных материалов и веществ;
деформация, обрушение подвальных перекрытий при длительном воздействии на них высокой температуры;
образование и взрывы (вспышки) горючих смесей продуктов пиролиза и неполного горения с воздухом.
 122.При тушении пожара в подвале необходимо:
установить наличие и характеристику пожароопасных веществ и материалов, планировку подвальных помещений, конструкцию перекрытия и возможность распространения огня на этажи и чердак;
принять меры к предупреждению задымления лестничных клеток, используя для этого перемычки и средства дымоудаления;
определить места вскрытия отверстий в перекрытиях или стенах при невозможности быстрого проникновения к очагу пожара через имеющиеся проемы;
для тушения пожара и предотвращения взрывов (вспышек) применять воду, пену, огнетушащий порошок и инертные газы.
 123.При пожарах в чердачных помещениях возможны:
позднее обнаружение пожара и быстрое распространение горения по сгораемым конструкциям на большие площади;
сильное задымление и высокая температура в чердачных помещениях и лестничных клетках;
переход огня в этажи через вентиляционные каналы, перекрытия, световые фонари и лестничные клетки;
обрушение крышевых конструкций и чердачных перекрытий;
наличие в мансардных помещениях людей, нуждающихся в помощи.
 124.При тушении пожара на чердаке необходимо:
первые стволы подавать, как правило, по лестничным клеткам;
организовать вскрытие крыши для удаления дыма, снижения температуры, подачи стволов в чердачные помещения;
подавать перекрывные стволы, стволы-распылители, применять смачиватели и пену;
стволы подавать со всех возможных направлений:
со стороны лестничных клеток и со стороны крыши (через слуховые окна и вскрытую кровлю);
организовать вскрытие горящего перекрытия как со стороны чердака, так и снизу;
во всех случаях предусмотреть резервные стволы в верхнем этаже здания;
обеспечить соблюдение мер безопасности при работах на крутых и обледенелых крышах, трехколенных и механических лестницах.
 125.При пожарах в строящихся зданиях возможны:
быстрое распространение горения по строительным лесам, теплякам, опалубке, по конструкциям здания, внутри лестничных клеток, через проемы в перекрытиях, стенах и перегородках;
вероятность распространение горения на строительные вагончики и бытовки, где могут находиться люди;
отсутствие лестниц и незаконченное строительство противопожарных преград;
недостаток воды для целей пожаротушения;
загромождение подъездов к зданию и отсутствие благоустроенных дорог.
 126.При тушении пожара в строящихся зданиях необходимо:
обеспечить защиту стволами несущих конструкций здания, лесов (стоек), стремянок (трапов), переходов;
при горении лесов снаружи здания подавать мощные водяные струи и предупреждать распространение огня внутрь здания;
при развившихся пожарах подавать внутрь здания лафетные стволы и ручные стволы "А", для подачи стволов использовать автолестницы, автоподъемники и башенные краны;
при невозможности подачи необходимого количества стволов производить разборку (уборку) лесов и других горючих материалов, создавая противопожарные разрывы;
определить позиции ствольщиков, обеспечив пути отхода, считая основными опорными пунктами лестничные клетки.

Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности
 127.При пожарах в зданиях повышенной этажности возможны:
наличие большого количества людей, нуждающихся в помощи, возникновение паники;
сложность проведения спасательных работ;
распространение огня и токсичных продуктов горения преимущественно в вертикальном направлении как внутри здания, так и снаружи;
задымление лестничных клеток и верхних этажей через шахты лифтов и другие вертикальные каналы;
наличие мощных конвективных тепловых потоков и высокой температуры на путях эвакуации в этажах, где возник пожар (в коридоре и лестничной клетке);
из-за нарушения целостности управляющих лифтами электрических цепей их неконтролируемое передвижение с остановкой, преимущественно, на этаже пожара;
сложность и трудоемкость подачи средств тушения, особенно в верхние этажи здания;
наличие стилобата по периметру здания и отсутствие подъездных площадок, что усложняет установку автолестниц и автоподъемников для проведения спасательных работ;
сложность в управлении силами и средствами, участвующими в тушении пожара;
необходимость применения специальных технических средств для проведения спасательных работ и ликвидации пожара.
 128.При тушении пожара в здании повышенной этажности разведку необходимо проводить несколькими разведывательными группами.
 129.При разведке пожара необходимо установить:
наличие людей в горящем, выше и ниже расположенных этажах;
кратчайшие безопасные пути эвакуации людей и продвижениях очагу пожара;
возможность использования лифтов для подъема личного состава и пожарно-технического вооружения, как правило, для этих целей могут быть использованы специальные пожарные лифты и лифты в соседних не горящих секциях здания;
возможность использования стационарных средств тушения, удаления дыма и снижения температуры;
возможность использования не задымленных лестничных клеток, балконов, пожарных автоподъемников, автолестниц, а также других спасательных средств.
 130.При проведении спасательных работ в здании повышенной этажности необходимо:
привлечь к спасательным работам максимально возможное количество сил и средств;
выбрать кратчайшие и наиболее безопасные пути эвакуации людей;
принять меры к предотвращению паники среди спасаемых;
принять меры к удалению дыма и снижению температуры на путях эвакуации.
 131.В зависимости от обстановки на пожаре и психологического состояния людей РТП организует и проводит спасание и эвакуацию следующими основными способами:
эвакуация людей по лестничным клеткам (обычным, незадымляемым) или наружным эвакуационным лестницам;
вывод (вынос) людей в безопасные места внутри или снаружи здания;
спасание людей с применением специальной пожарной техники, спасательных устройств и приспособлений.
 132.При невозможности использовать пути эвакуации, ведущие непосредственно наружу здания, организуется вывод людей в безопасные места по наружным переходам, балконам, лоджиям в смежные секции, на покрытия горящего или прилегающих зданий, в помещения с самостоятельными выходами.
133.Спасательные работы могут проводиться путем вывода людей к оконным проемам с дальнейшей эвакуацией по автолестницам, автоподъемникам; 
с помощью вертолетов или специальных спасательных устройств (эластичных спасательных рукавов, тросовых спускных устройств), смонтированных на специальных откидных площадках, установленных на фасаде здания у оконного проема или на автолестницах и автоподъемниках.
 134.Спасательные работы с верхних этажей и покрытия здания, расположенных выше досягаемости пожарных автолестниц и автоподъемников, проводятся комбинированным способом, при котором автолестницы (автоподъемники) выдвигаются на максимальную высоту, а выше "цепочкой" устанавливаются лестницы-штурмовки.
 135.Спасательные работы с использованием автолестниц (автоподъемников) и лестниц-штурмовок должны быть обеспечены надежной страховкой спасаемых пожарными, расставляемыми на этажах, балконах, лоджиях для удержания лестниц и оказания помощи людям при спуске.
 136.При тушении пожара в здании повышенной этажности необходимо:
определить степень угрозы людям, пути и способы их спасания;
создать поисковые спасательные группы из специализированных отделений ГДЗС;
сосредоточить на месте пожара в минимально короткое время необходимое количество автолестниц и автоподъемников, отделений ГДЗС;
принять меры к предотвращению паники, используя внутреннюю систему оповещения, громкоговорящую связь, плакаты;
подъем личного состава и пожарно-технического вооружения в этажи осуществлять по лестничным клеткам, автолестницам, автоподъемникам с помощью вертолетов;
допускается использование пожарных лифтов и лифтов в соседних не горящих секциях здания;
прокладку рукавных линийс13-го этажа и выше производить снаружи здания из скаток или с помощью спасательных веревок с последующим креплением каждого рукава за несущие конструкции здания двумя рукавными задержками, наземные линии прокладывать перпендикулярно к стенам здания;
применять стволы-распылители, перекрывные стволы "Б", воду и смачиватели;
для подачи воды в первую очередь использовать внутренние пожарные краны и сухотрубы с одновременным развертыванием передвижных средств;
при невозможности тушения со стороны лестничных клеток прокладку рукавных линий и подачу стволов в горящий этаж производить снаружи здания через проемы смежных с горящим помещений с помощью автолестниц, коленчатых подъемников, спасательных веревок, лестниц-штурмовок;
принять меры по защите нижележащих помещений (квартир, лоджий, балконов) от разлетающихся искр и горящих предметов, которые могут вызвать новые очаги горения;
принять меры по защите личного состава, пожарных автомобилей и рукавных линий от падающих стекол и других предметов;
для контроля и обеспечения надежности работы рукавных линий выставить посты с резервными рукавами из расчета один пост на один рукав линии, проложенной вертикально.
Тушение пожаров в больницах, домах-интернатах, детских учреждениях и школах
 137.Для больниц, домов-интернатов, детских учреждений и школ характерны: наличие определенной  категории людей, не способных к самостоятельному передвижению и эвакуации (больные, престарелые, малолетние дети и др.);
особая планировка помещений, развитая система вентиляции и кондиционирования воздуха, наличие аптек, складов медикаментов, рентгенопленки и химических реактивов, баллонов с газами и т.д.; оснащенность специальной медицинской аппаратурой и электрооборудованием.
 138.При разведке пожара, кроме выполнения основных задач, необходимо установить:
какие меры приняты персоналом по эвакуации больных (престарелых, детей и др.) из помещений, в которых им угрожает опасность;
количество людей, подлежащих эвакуации, и их транспортабельность, пути и очередность эвакуации;
кого из персонала можно привлечь к работе по эвакуации людей и место их эвакуации.
 139.При тушении пожара в больнице необходимо:
всесторонне оценить данные разведки и рекомендации обслуживающего персонала, сложившуюся обстановку, в какой мере она может повлиять на успешную эвакуацию больных;
организовать совместно с медицинским персоналом эвакуацию больных;
принять меры к предупреждению паники, учитывая консультации обслуживающего персонала, особенно при работе личного состава в родильных домах, нервно-психиатрических и инфекционных лечебницах;
обеспечить защиту от проливаемой воды складов медикаментов, аптек, фармацевтических отделений и оборудования лечебных кабинетов;
тушение пожаров в помещениях с возможным нахождением медицинских препаратов, в инфекционных отделениях осуществляется только с использованием средств защиты органов дыхания;
после ликвидации пожара в инфекционных отделениях организовать, руководствуясь указаниями медицинского персонала, санитарную обработку личного состава, участвующего в тушении, с последующей диспансеризацией, дезинфекцию боевой одежды и ПТВ.
 140.При тушении пожара в школе необходимо:
выяснить количество и возраст учащихся;
организовать совместно с педагогам и планомерную и быструю эвакуацию детей, в первую очередь детей младшего возраста;
обеспечить защиту или эвакуацию ценного оборудования;
после эвакуации потребовать от руководителей школы провести перекличку учащихся и тщательный осмотр всех помещений школы, особенно задымленных.
 141.При тушении пожара в детском учреждении необходимо:
совместно с обслуживающим персоналом провести эвакуацию детей;
тщательно проверить, не остались ли дети в игровых и спальных комнатах, подсобных помещениях, нет ли детей в шкафах, на кроватях и под ними, за занавесками и различной мебелью.
Тушение пожаров в культурно-зрелищных учреждениях
 142.Тушение пожаров в культурно-зрелищных учреждениях, особенно в период их работы, связано с проведением сложных работ по эвакуации и спасанию людей. При пожарах на этих объектах возможны:
наличие большого количества людей в зрительном зале и сценическом комплексе, паника;
быстрое распространение огня по сцене, переход его в зрительный зал и на чердак, а также распространение пожара по вентиляционным системам, пустотам;
обрушение подвесных перекрытий над зрительным залом.
 143.При тушении пожара в культурно-зрелищных учреждениях необходимо:
принять меры к предотвращению паники;
в минимально короткое время организовать и провести эвакуацию зрителей из зала, в первую очередь с галерей, балконов и бельэтажа.
 144.При пожаре на сцене:
стволы подавать на сцену со стороны зрительного зала с одновременной защитой колосников и карманов сцены, а также проемов в смежных со сценой помещениях;
противопожарный занавес опустить и охлаждать его со стороны зрительного зала;
ввести в действие стационарные средства тушения и защиты (дренчерные и другие установки пожаротушения, лафетные стволы);
опустить загоревшиеся декорации на планшет сцены;
при недостатке сил и средств, явной угрозе перехода огня и дыма в зрительный зал, а также с целью предотвращения задымления при наличии в нем зрителей открыть дымовые люки;
проверить наличие горения на чердаке зрительного зала.
 145.При пожаре в трюме, как правило, применять пену; обеспечить защиту планшета сцены из оркестрового помещения, затем ввести стволы на защиту других помещений.
 146.При горении колосников первые стволы на тушение следует подавать со стороны лестничных клеток. По наружным и автомобильным лестницам подавать стволы на покрытие и вводить резервные стволы в чердачное помещение зрительного зала.
 147.При пожаре в зрительном зале:
стволы подавать в очаг пожара, на защиту сцены и чердака, затем подавать стволы на защиту других помещений;
опустить противопожарный занавес и непрерывно охлаждать его;
принять меры к защите подвесных потолков, уделяя особое внимание снижению температуры на чердаке и предотвращению перегрузки потолков;
проверить вентиляционную систему, при необходимости вскрыть воздуховоды и подать в них стволы;
обращать особое внимание на защиту работающих от возможного падения лепных и других украшений, различных конструкций здания, лебедок и т.д.
Тушение пожаров в музеях, архивохранилищах, библиотеках, книгохранилищах,
на выставках и в помещениях вычислительных центров
 148.Музеи, архивохранилища, библиотеки, книгохранилища, выставки, помещения вычислительных центров характеризуются значительными объемами и площадью, сложностью планировки, отсутствием достаточного количества входов и оконных проемов, наличием металлоконструкций, большого количества горючих материалов и уникальных ценностей.
 149.Тушение пожаров в музеях, библиотеках, выставках и помещениях вычислительных центров, особенно в период их работы, связано с необходимостью спасания людей и эвакуации материальных ценностей. При пожарах на этих объектах, а также в книгохранилищах и архивохранилищах возможны:
скопление большого количества людей, паника;
повреждение огнем, дымом и водой научных, исторических и художественных ценностей;
обрушение металлоконструкций, стеллажей и образование завалов в проходах.
 150.При тушении пожара в музее, архивохранилище, библиотеке, книгохранилище, на выставке необходимо:
выяснить у администрации места расположения уникальных ценностей и степень угрозы им от огня и дыма, необходимость и очередность их эвакуации;
определить, какие огнетушащие вещества могут быть применены для тушения;
проводить тушение  пожара с одновременной защитой материальных ценностей от проливаемой воды;
производить тушение пожара и разборку конструкций, оберегая экспонаты и архитектурное оформление помещений;
тщательно проверить пустоты архитектурных конструкций перекрытий, перегородок, вентиляционных и калориферных каналов, приняв меры к предупреждению распространения огня по ним;
как правило, применять прорезиненные рукава, а на тушение подавать перекрывные стволы "Б", пену, распыленную воду, огнетушащие порошки, инертные газы.
 151.При тушении пожара в помещениях вычислительных центров необходимо:
выяснить у администрации место пожара, расположение машинных залов, научных ценностей и степень угрозы им от огня и дыма;
привести в действие стационарные установки пожаротушения, если они не сработали автоматически;
по согласованию с администрацией принять меры к отключению силовой и осветительной сети, вентиляции;
при наличии возможности, в машинных залах применять инертные газы и огнетушащие порошки;
проводить тушение пожара с одновременной защитой ЭВМ и других материальных ценностей от проливаемой воды;
тщательно проверить пустоты подпольного пространства, перекрытий, перегородок, вентиляционных и калориферных каналов, принять меры к предупреждению распространения огня.
Тушение пожаров в памятниках архитектуры, культовых сооружениях, особо ценных, уникальных зданиях и сооружениях, являющихся культурным наследием народов Российской Федерации
152.Памятники архитектуры, уникальные и особо ценные здания и сооружения, являющиеся достоянием и культурным наследием народов Российской Федерации, характеризуются, как правило, уникальными архитектурно-планировочными решениями, наличием большого количества горючих строительных конструкций, пустот в перекрытиях и перегородках, чердачных и подвальных помещений. При наличии большого количества людей возможна паника.
 153.При пожарах на таких объектах возможны:
повреждение огнем, дымом и водой научных, исторических и архитектурно-художественных ценностей;
значительные, часто невосполнимые потери в историческом и культурном наследии народов Российской Федерации.
 154.При тушении пожара в памятниках архитектуры, уникальных и особо ценных зданиях и сооружениях, являющихся достоянием и культурным наследием народов Российской Федерации, необходимо:
принять меры к предотвращению паники, в минимально короткие сроки организовать и провести эвакуацию людей;
уточнить место пожара, наличие ценностей, степень угрозы им от огня и дыма, при наличии стационарных установок пожаротушения ввести их в действие;
принять меры к сосредоточению необходимого количества сил и средств для тушения пожара;
одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и охрану уникальных ценностей;
производить тушение пожара с одновременной защитой ценностей от проливаемой воды;
производить тушение пожара и разборку конструкций, оберегая архитектурное оформление помещений;
производить тушение во всех горящих помещениях одновременно. При недостатке сил и средств тушение осуществлять последовательно, подавая стволы в крайние горящие помещения, перемещаясь к центру пожара;
тщательно проверить все помещения, включая подвал и чердак, пустоты подпольного пространства, архитектурных конструкций, перекрытий, перегородок, вентиляционных каналов, приняв меры к предупреждению распространения огня по ним;
на тушение подавать перекрывные стволы, стволы-распылители, применять смачиватели, пену, распыленную воду, огнетушащие порошки, инертные газы;
обращать особое внимание на защиту людей от возможного падения лепных и других архитектурных украшений.
Тушение пожаров на объектах химической,
нефтеперерабатывающий и нефтехимической промышленности
 155.При пожарах на объектах химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности возможно наличие:
технологических аппаратов, коммуникаций и емкостей с горючими веществами, создающими угрозу взрыва и растекания горючих жидкостей и плавящихся химических веществ;
взрывоопасных парогазовоздушных смесей;
факельного горения газов или жидкостей, вытекающих из аппаратов и коммуникаций, находящихся под давлением, или одновременно разлившейся жидкости и факела;
ядовитых паров и газов, токсичных продуктов термического разложения материалов;
веществ, для тушения которых требуются специальные средства.
 156.При разведке пожара, кроме выполнения основных задач, необходимо установить:
угрозу взрыва, разрушений, деформации технологического оборудования и коммуникаций;
наличие запорной и дыхательной арматуры, трасс электрических кабелей и контрольно-измерительных приборов, металлических несущих конструкций и принятые меры по их сохранности и защите;
наличие сухотрубов и специальных средств тушения на объекте, возможность и целесообразность их применения, а также повторного включения установок пожаротушения после заправки их огнетушащими средствами;
состав, количество и местонахождение веществ, способных вызвать взрыв, ожог, отравление, бурное термическое разложение или выброс агрессивных и ядовитых масс, способы защиты или эвакуации этих веществ из опасной зоны;
наличие, местонахождение и количество веществ, способных интенсивно взаимодействовать на открытом воздухе с водой, щелочами, кислотами, огнетушащими и другими веществами;
меры безопасности при тушении пожара;
места возможного возникновения пожара или взрыва при отключении электроэнергии, хладагентов, воды, пара, инертных газов;
аппараты, оборудование и трубопроводы, нагретые по условиям технологии до высокой температуры;
технологические установки, немедленная аварийная остановка которых невозможна по техническим причинам;
угрозу перехода огня или распространения аварии в соседние цеха, установки, возможность и целесообразность перекрытия вентиляционных систем и производственных коммуникаций, возможность удаления горючих веществ, понижения давления и температуры в технологических аппаратах;
пропускную способность промышленной канализации и возможность отвода воды с территории цеха (установки) при длительном тушении.
 157.При тушении пожара на объектах химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности необходимо:
совместно с газоспасательной и другими специальными службами объекта в соответствии с планом ликвидации аварий принять меры к спасанию людей;
применять средства тушения с учетом характера горящих веществ, максимально использовать установки пожаротушения, огнетушащие порошки, пену;
в помещениях и на открытых площадках, где имеются отравляющие вещества или газы, а также на прилегающей к ним территории обеспечить работающий личный состав изолирующими или специальными противогазами и защитными костюмами, имеющимися на данном объекте;
соблюдать осторожность в обращении с эвакуируемыми веществами, учитывать указания обслуживающего персонала, а также метеорологические условия;
обеспечить одновременно с тушением пожара охлаждение конструкций зданий и технологических установок, аппаратов, которым создается угроза воздействия высоких температур;
во избежание разрушений, деформаций и разрывов не допускать
попадания воды на аппараты, оборудование и трубопроводы, которые по условиям технологического процесса работают при высоких температурах;
защиту и охлаждение этих аппаратов, оборудования и трубопроводов согласовать с инженерно-техническими работниками объекта;
обеспечить в начальной стадии тушения каучука или резиновых технических изделий максимальный расход воды, а после снижения интенсивности горения водяные стволы заменить на пенные;
охлаждать коммуникации, аппараты и трубопроводы с факельным горением газа до полного прекращения его поступления;
для снижения температуры при факельном горении вводить в зону горения распыленную воду, используя стволы с насадками НРТ и т.п.;
подавать распыленные струи на защиту и охлаждение аппаратов и трубопроводов, покрытых тепловой изоляцией, не разрушая ее;
выставить посты и подвижные дозоры на автомобилях со средствами тушения для ликвидации новых очагов горения, возникающих при взрывах;
обеспечить создание заградительных валов из песка, земли,  гравия для предотвращения растекания горючих жидкостей и плавящихся веществ, а на фронте движения облака сильнодействующих ядовитых веществ создать завесу распыленной водой, привлекая для этого службы объекта;
в случае длительных пожаров и невозможности отвода воды с территории цеха (установки) через промышленную канализацию, совместно с ответственным руководителем работ по ликвидации аварии обеспечить отвод воды, используя технику и подручные средства;
во избежание взрыва при угрозе перехода огня или распространения аварии на технологические аппараты, работающие под вакуумом, их необходимо заполнять водяным паром или инертным газом и интенсивно охлаждать;
обеспечить через администрацию объекта работающий личный состав резиновыми сапогами, рукавицами и фартукам и при наличии неорганических кислот или других веществ, вызывающих химические ожоги;
при наличии ядовитых веществ по рекомендации медицинской службы объекта после тушения пожара провести санитарную обработку личного состава, дегазацию боевой одежды и техники.
Тушение пожаров на энергетических предприятиях и в помещениях с
электроустановками
 158.При пожаре на энергетических предприятиях и в помещениях с электроустановками возможны:
быстрое распространение огня при повреждении масляной системы генератора, трансформаторов и распределительных устройств, растекание горящего масла в кабельные туннели, нижерасположенные этажи и подвалы, а также по горящему утеплителю и конструктивным элементам здания в другие смежные помещения;
взрывы маслонаполненного оборудования ;
горение изоляции электрических кабелей, проложенных в лотках (коробах), туннелях и шахтах;
горение жидкометаллического теплоносителя (натрий, калий), который взаимодействует со всеми химическими веществами, в том числе и с обычными средствами тушения, с интенсивным выделением тепла, дыма и токсичных газов, а с некоторыми из них со взрывом;
возникновение опасных уровней радиации;
образование взрывоопасных концентраций при разрушении системы водородного охлаждения;
нарушение устойчивой радиосвязи;
плотное задымление с образованием токсичных продуктов.
 159.Разведка пожара должна производиться по всем направлениям возможного распространения огня звеньями ГДЗС, возглавляемыми опытными лицами начальствующего состава.
 160.При разведке пожара, кроме выполнения основных задач, необходимо установить:
связь со старшим по смене энергетического объекта, получить от него данные об обстановке на пожаре и письменный допуск на тушение;
какие системы необходимо остановить или привести в действие;
участки и помещения, где возможно и невозможно пребывание и действия пожарных;
какие электроустановки будут опасны для пожарных в процессе тушения, работа каких систем и агрегатов будет способствовать распространению пожара;
какие меры безопасности следует соблюдать при тушении пожара при наличии электрооборудования под напряжением, радиоактивности, ядовитых веществ, горящего жидкометаллического теплоносителя.
 161.При тушении пожара на энергетических предприятиях и в помещениях с электроустановками необходимо:
организовать тушение пожара в соответствии с требованиями Инструкции по тушению пожаров на электроустановках электростанций и подстанций Минтопэнерго РФ;
приступить к подаче огнетушащих веществ на электроустановки только после соответствующего инструктажа личного состава пожарных подразделений старшим из числа технического персонала объекта или оперативной выездной бригады;
использовать для ликвидации пожара на электроустановках и защиты покрытий в первую очередь стационарные средства пожаротушения и распыленные струи воды;
обеспечить перекрытие подачи водорода на охлаждение генераторов;
тушение пожара на энергетическом объекте без постоянного дежурного персонала до прибытия выездной бригады производить только по заранее разработанному и согласованному плану; принять меры по вызову обслуживающего персонала объекта;
не допускать самостоятельных действий личного состава по обесточиванию электролиний и электроустановок, а также подаче огнетушащих веществ;
от передвижной пожарной техники огнетушащие вещества подавать на горящие электроустановки только после предварительного их обесточивания (за исключением случаев, оговоренных в Инструкции по тушению пожаров на электроустановках электростанций и подстанций Минтопэнерго РФ);
не допускать скопления в помещениях с электроустановками излишнего количества личного состава пожарной охраны. Тушение огня внутри трансформаторов и другого маслонаполненного оборудования осуществлять порошком, пеной низкой кратности или распыленной водой, стволы подавать через отверстия шинопроводов, при этом избегать аварийного слива масла из трансформаторов.
162.При тушении пожара на объектах атомных электростанций необходимо:
организовать тушение в соответствии с требованиями статей 158-161 настоящего устава;
создать обособленные боевые участки по тушению пожара в зоне или помещениях с повышенным уровнем радиации, соблюдая требования статей 115-116 настоящего устава;
установить и постоянно поддерживать связь с отделениями и звеньями, работающими в зонах повышенной радиации, при необходимости давать указания о порядке выполнения работ. 
Тушение пожаров покрытий больших площадей
 163.При пожарах покрытий больших площадей возможны:
быстрое распространение огня по пустотам и горючим поверхностям покрытий и выделение большого количества дыма;
их быстрая деформация и обрушение;
проведение трудоемких работ по вскрытию;
большая удаленность очагов пожара от наружных входов в здание.
 164.При тушении пожара покрытий больших площадей стволы необходимо подавать на тушение и защиту в двух направлениях внутрь здания и на покрытие.
 165.При тушении покрытия большой площади необходимо:
ликвидацию горения снизу производить стационарными и переносными лафетными стволами и стволами "А", а на покрытии стволами "А" и "Б";
одновременно подавать стволы на охлаждение несущих конструкций;
учитывать при наличии противопожарных огнестойких зон возможность перехода огня как под зоной, так и по кровле;
создавать разрывы в покрытии при быстром распространении огня. В качестве исходного рубежа использовать огнестойкие зоны, противопожарные стены, сосредотачивая у этих пунктов необходимое количество стволов.
Тушение пожаров в зданиях из металлических
конструкций в сочетании с горючими полимерными утеплителями
 166.При пожарах в зданиях и сооружениях из металлических конструкций с горючими утеплителями (пенополистирол, пенополиуретан и др.) возможны:
быстрое и скрытое распространение огня по полимерному утеплителю внутри стеновых и кровельных панелей;
наличие высокой температуры и выделение большого количества дыма и токсичных продуктов горения;
образование новых очагов пожара внутри здания отсекающего горящего расплава полимерного утеплителя и битума;
деформация и угроза обрушения покрытия и других незащищенных металлических конструктивных элементов.
 167.При тушении пожара необходимо:
принять меры по снижению температуры внутри здания путем сброса панелей покрытия или вырезанием вытяжных проемов в ограждающих конструкциях, подачи огнетушащего порошка для подавления пламени и распыленной воды на охлаждение ограждающих конструкций и каркаса здания;
стволы подавать одновременно в нескольких направлениях:
внутрь здания для охлаждения несущих конструкций покрытия, колонн, нижнего пояса ферм, кровельных панелей и внутренней поверхности стеновых панелей, а также на тушение очагов внутри здания и на защиту материальных ценностей;
на покрытие здания для тушения и предотвращения распространения огня по всей площади с одновременным устройством проемов для удаления дыма и снижения температуры, а также вскрытием кровельного ковра и устройством разрывов в утеплителе; на наружную поверхность стен для охлаждения и тушения стеновых панелей с одновременным вскрытием конструкций и устройством разрывов.
 168.При тушении пожара в зданиях из металлических конструкций в сочетании с горючими полимерными утеплителями необходимо:
тушение на покрытии производить стволами "А" и "Б";
охлаждение несущих конструкций покрытия, колонн, нижнего пояса ферм, кровельных панелей и внутренней поверхности стеновых панелей производить распыленными струями воды из лафетных стволов и стволов "А" с насадками НРТ;
тушение очагов и защиту материальных ценностей внутри здания производить распыленной водой из стволов "Б" и стволов "А" с насадками НРТ;
учитывать возможность перехода огня в смежные секции и отсеки через пояса в ограждающих конструкциях, противопожарные стены и перегородки;
в качестве опорных рубежей при тушении пожара на покрытии использовать светоаэрационные фонари, вентиляционные каналы;
по окончании тушения пожара тщательно проверить стеновые и кровельные панели с целью ликвидации очагов горения внутри них.
 Тушение пожаров на предприятиях
текстильной промышленности
 169.При пожарах на предприятиях текстильной промышленности возможны:
быстрое распространение огня по легкогорючим материалам, находящимся в разрыхленном и пылеобразном состоянии;
взрывы в вентиляционных устройствах и помещениях, где возможно накопление пылей;
трудность удаления дыма из зданий бесфонарного типа.
 170.При тушении пожара на предприятиях текстильной промышленности необходимо:
проводить разведку пожара в нескольких направлениях усиленными звеньями ГДЗС;
стволы подавать по фронту горения через дверные, оконные и технологические проемы, со стороны лестничных клеток, соседних помещений. Одновременно подавать стволы на защиту выше и ниже расположенных этажей и смежных помещений, пылеосадочных камер и чердачного помещения;
в помещениях с наличием пылей применять стволы-распылители и только после увлажнения помещений производить тушение компактными струями;
включить дренчерные установки для защиты проемов; 
при отсутствии установок защиту проемов производить стволами-распылителями;
отключить системы вентиляции, пневматического и монорельсового транспорта;
в случае распространения огня по этим системам применять для тушения пену;
применять распыленную воду или пену при пожаре в технических чердаках, "пыльных подвалах" и других подвальных помещениях.
Тушение пожаров на объектах элеваторно-складского хозяйства,
мельничных и комбикормовых предприятиях
 171.При пожарах на объектах элеваторно-складского хозяйства, мельничных и комбикормовых предприятиях возможны:
самовозгорание внутри насыпи продукта;
быстрое распространение огня и продуктов горения по всем помещениям как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях, через проемы между помещениями, перепускные окна силосов и в перекрытиях, по вентиляционной и аспирационной системам, по системам транспортирования зерна, а также по оборудованию, галереям и другим строительным конструкциям;
образование горючих и токсичных газо-воздушных смесей в свободных пространствах силосов и бункеров и их взрывы;
взрывы мучной и элеваторной пыли и продуктов разложения, сопровождающиеся разрушением зданий.
 172.При тушении пожаров в силосах и бункерах необходимо:
обеспечить максимально возможную герметизацию силоса с горящим продуктом путем выключения и перекрытия вентиляционной и аспирационной систем, остановку работы предприятия. Если перекрывные устройства деформировались, вскрыть воздуховод и заполнить его пеной;
выгрузку горящего продукта в подсилосный этаж с его последующим тушением;
выгрузку и тушение продукта осуществлять с обязательной флегматизацией среды углекислым газом или азотом в объеме горящего силоса (бункера) и смежных силосов (бункеров), соединенных между собой перепускными окнами.
 173.При тушении пожара на элеваторах, мельничных и комбикормовых предприятиях необходимо:
на тушение пожара в башне элеватора подавать мощные водяные струи со стороны надсилосного помещения по стационарным лестницам, автолестницам и коленчатым подъемникам и снизу башни по внутренним лестницам. Одновременно обеспечить защиту галерей, соединяющих башню с мельницей или другими помещениями;
широко использовать растворы смачивателей;
при тушении пожаров на мельницах подавать стволы-распылители в первую очередь в очаг пожара и в вышерасположенный этаж, затем подавать стволы в нижний этаж и на защиту проемов;
в помещениях с наличием мучной и элеваторной пыли и россыпи муки применять стволы-распылители;
только после увлажнения помещения производить тушение компактными струями, не допускать направления их на открытые кучи муки;
в смежных пыльных не горящих помещениях производить смачивание поверхностей конструкций и оборудования распыленными струями;
для подачи воды в верхние этажи использовать сухотрубы и внутренние пожарные краны с включением насосов-повысителей;
для ограничения распространения огня по галереям и транспортерам вводить в действие водяные завесы, а также вырезать и удалять участки транспортерных лент;
организовать в не горящих помещениях защиту зерна и муки от воды. 
174.При пожаре в зерносушилках остановить работу вентиляторов, прекратить подачу теплоносителя в сушильную камеру, подачу зерна из сушилки на склад и увеличить подачу сырого зерна в сушилку.
Тушение пожаров на предприятиях
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
 175.При пожарах на предприятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности возможны:
быстрое распространение огня по деревянным строениям, галереям и транспортерам, вентиляционным системам и эксгаустерным установкам, а также по большому количеству горючих материалов;
интенсивное распространение огня по всей сушильной части картонно-бумагоделательных машин;
разлет искр и головней на соседние здания и сооружения при открытом пожаре;
обрушение галерей;
разрыв транспортерных лент и их падение на нулевую отметку в наклонных галереях;
выделение хлора и других отравляющих веществ.
 176.При пожаре на предприятиях деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности необходимо:
принять меры по прекращению подачи массы на картонно и бумагоделательных машинах одновременно с введением водяных стволов и пены; машины при пожаре не останавливать;
обеспечить средствами защиты весь личный состав (включая водителей пожарных автомобилей), работающий в цехах по приготовлению и хранению хлора, хлоропродуктов, серы и других ядовитых веществ, а также в сооружениях для их транспортирования;
в случае аварии, связанной с выходом хлора, совместно с газоспасательной службой предприятия обеспечить первоочередную ликвидацию хлорного облака распыленными струями воды на пути его распространения и ликвидировать утечку газа;
обеспечить работу личного состава в средствах защиты органов дыхания и кожи;
подать стволы в подземную бункерную галерею подачи щепы для защиты бункеров и транспортерной ленты, обеспечить интенсивную проливку водой имеющейся под бункерами щепы с одновременным ее удалением и вскрытием засыпанных окон бункеров. При развившемся пожаре по возможности затопить водой;
в наклонных галереях подачи щепы и коры ввести стволы в верхнюю часть галереи со стороны цеха и организовать наступление личного состава снизу вверх.
Тушение пожаров на металлургических и машиностроительных предприятиях
 177.При пожарах на металлургических и машиностроительных предприятиях возможны:
быстрое распространение огня в маслопроводах, кабельных туннелях и этажах, транспортных галереях, на покрытиях большой площади и в системах гидравлики высокого давления, в подвалах и на большой высоте;
плотное задымление больших объемов, распространяющееся на значительное расстояние от очага горения;
розливы больших количеств горючих жидкостей, расплавленного металла и шлака;
факельное горение газа и жидкостей, находящихся в аппаратах и трубопроводах под давлением;
нарушение целостности кислородопроводов, попадание кислорода в зону горения и увеличение вследствие этого температуры до 300 0С;
загазованность территории аммиаком, коксовым, доменными другими газами, взрывы газов и сажи.
 178.При разведке пожара, кроме выполнения основных задач, следует установить:
необходимость и возможность остановки технологического оборудования и отключения электроэнергии; прекращения подачи масла в гидросистемы, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; возможность распространения огня в перегрузочные узлы, транспортерные галереи, в масло и кабельные туннели, подвалы, и др.
 179.При тушении пожара на металлургическом предприятии необходимо:
для тушения пожара в транспортерных галереях организовать подачу мощных водяных стволов на тушение и защиту несущих конструкций, определить позиции ствольщиков в местах примыкания галерей к перегрузочным узлам и опирания на поддерживающие колонны;
при тушении пожаров использовать огнетушащий порошок, распыленную воду и пену. На защиту туннелей, подвалов, коллекторов и галерей подавать пену;
для охлаждения ферм покрытия и тушения при фонтанном горении масла, выходящего из систем гидравлики, подавать мощные водяные стволы; через администрацию объекта принять меры к прекращению подачи масла;
в маслоподвалы, как правило, подавать пенные стволы для тушения и защиты маслобаков и траншей маслопроводов;
при авариях, в результате которых произошел разлив расплава и шлака, принять меры к ограничению площади разлива и охлаждению зеркала расплава сухой формовочной землей, шихтой, флюсом, песком, исключая попадание в расплав воды;
при охлаждении металлических ферм покрытий, колонн и других несущих конструкций, а также при тушении пожара на покрытии и внутри цеха следить за тем, чтобы вода не попала на поверхность расплавленного металла;
при обнаружении выхода кислорода принять незамедлительные меры по прекращению выхода и разбавлению кислорода инертными газами.
 Тушение пожаров в холодильниках
 180.При пожарах в холодильниках возможны:
плотное задымление и плохая освещенность помещений; наличие (в отдельных случаях) междуэтажных перекрытий и конструкций, не связанных с капитальными стенами, шахт подъемных лифтов, что создает условия распространения огня в верхние этажи по теплоизоляции;
нарушение целостности коммуникаций и оборудования по подаче хладагентов, образование зон загазованности, взрывы, отравления и химические ожоги;
скрытые очаги горения теплоизоляции, сложность их обнаружения и доступа к ним; нарушение крепления теплоизоляционных плит к стеновым конструкциям и их обрушение;
обрушение стеллажей, образование завалов из хранящихся товаров и обрушившихся конструкций.
 181.При тушении пожара в холодильнике необходимо:
для тушения холодильных камер и теплоизоляции применять распыленные струи воды со смачивателями и пену;
подать резервные стволы на защиту вышележащих этажей и холодильного оборудования, в котором возможны взрывы хладагентов;
для определения границ распространения огня производить контрольные вскрытия теплоизоляции на всю ее глубину;
при распространении огня по теплоизоляции создать в ней противопожарные разрывы с помощью механизированного и шанцевого инструмента;
принять меры к прекращению работы вентиляционной системы и подачи охлаждающих веществ в горящие помещения, отключению холодильных установок, не допускать выпуска хладагента в зону, где работает личный состав пожарных подразделений;
в случае образования облака хладагента определить направление его распространения, степень опасности и в случае необходимости эвакуации персонала и населения сообщить об этом местной администрации;
активно орошать облако аммиака распыленными струями воды.
Тушение пожаров на торговых предприятиях и складах товарно-материальных ценностей
 182.Торговые предприятия и склады товарно-материальных ценностей характеризуются сложностью планировки, малым количеством входов и оконных проемов, сосредоточением людей и больших материальных ценностей, наличием материалов, имеющих различные физико-химические свойства, горение и термическое разложение которых может сопровождаться взрывами, интенсивным дымообразованием, выделением токсичных веществ.
 183.При пожарах на торговых предприятиях и складах товарно-материальных ценностей возможны:
горение полимерных материалов и растекание горящего расплава, способствующего возникновению новых очагов горения как по горизонтали, так и на нижележащих этажах;
обрушение металлоконструкций, стеллажей и образование завалов в проходах.
 184.При пожарах в высотных автоматизированных складах товарно-материальных ценностей возможны:
возникновение мощных вертикальных конвективных потоков высокотемпературных продуктов горения;
высокая скорость распространения пожара.
 185.При тушении пожара на торговом предприятии или складах товарно-материальных ценностей необходимо:
уточнить место размещения материальных ценностей, определить порядок и принять меры по их эвакуации или защите, используя погрузочно-разгрузочные средства;
подавать для тушения перекрывные стволы, распыленную воду, пену, огнетушащие порошки и инертные газы;
принять меры к установлению причины пожара, при наличии признаков поджога или других причин обеспечить сохранность вещественных доказательств до прибытия следственно-оперативной группы.
186.При тушении пожаров в высотных автоматизированных складах необходимо:
использовать водяные стволы большой производительности ("А", лафетные);
для удаления дыма и создания управляемых газовых потоков использовать дымовые люки и автомобили дымоудаления.
Глава 2
ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ
Тушение пожаров в резервуарных парках
хранения легковоспламеняющихся, горючих
жидкостей (ЛВЖ, ГЖ)
 187.Пожары в резервуарных парках хранения ЛВЖ, ГЖ и характеризуются:
мощным тепловым излучением в окружающую среду;
угрозой выхода горящего продукта в обвалование вследствие вскипания, выброса, разрушения резервуара, нарушения герметичности задвижек и фланцевых соединений;
образованием в резервуаре в результате деформации стен и обрушения крыши (понтона) зон, куда затруднена подача огнетушащих веществ;
возможностью развития и распространения огня на соседние резервуары по технологическим лоткам, канализационным и другим системам;
изменениями направлений потоков продуктов горения и теплового воздействия в зависимости от метеоусловий.
 188.При разведке пожара, кроме решения общих задач разведки, необходимо установить:
количество и вид ЛВЖ и ГЖ в горящем и соседнем резервуарах, уровни заполнения, наличие водяной подушки, характер разрушения крыши резервуаров;
состояние обвалования, угрозу повреждения смежных сооружений при выбросах или разрушениях резервуара, пути возможного растекания жидкостей;
наличие и состояние производственной и ливневой канализации, смотровых колодцев и гидрозатворов;
целесообразность и возможность откачки или выпуска нефтепродуктов из резервуаров, заполнения резервуара водой, инертным газом или паром;
наличие и состояние установок и средств пожаротушения, водоснабжения и пенообразующих веществ; возможность быстрой доставки пенообразующих веществ с соседних объектов.
 189.Для подготовки пенной атаки необходимо:
выбрать способ подачи пены (подслойное тушение или подача сверху) и в зависимости от него тип пенообразователя;
сосредоточить у места пожара и подготовить к действию расчетное количество и необходимый резерв пенообразователя и средств пенного пожаротушения с учетом продолжительности тушения пожара;
назначить отделения и ответственных из числа лиц начальствующего состава для установки требуемого количества пеноподъемников, убедиться в знании ими своих обязанностей;
установить и объявить всему личному составу сигналы начала и прекращения подачи пены; 
сигнал отхода при наличии угрозы вскипания, выброса нефти, темных нефтепродуктов из резервуара должен отличаться от других сигналов.
 190.При тушении пожара в резервуарном парке необходимо:
задействовать стационарные установки пожаротушения и средства охлаждения;
организовать охлаждение горящего резервуара;
очередность охлаждения соседних резервуаров определяется в зависимости от направления ветра и вида хранимого в них продукта;
производить охлаждение горящих и соседних резервуаров стволами "А" и лафетными;
организовать оперативный штаб на пожаре, включив в его состав представителей администрации и инженерно-технического персонала объекта;
назначить ответственных за отключение резервуаров и коммуникаций, за подготовку пенной атаки, за охлаждение горящих и соседних резервуаров, за соблюдение техники безопасности;
в необходимых случаях обеспечить обслуживающему персоналу доступ под защитой стволов к охваченной огнем запорной арматуре для проведения операций по перекрытию и прекращению поступления ЛВЖ, ГЖ и горючих газов в зону горения;
рассчитать необходимое количество сил и средств и сосредоточить их на месте пожара;
подачу пены или огнетушащего порошка начинать только после того, как подготовлено полное расчетное количество средств (с учетом резерва и продолжительности горения) для тушения и охлаждения резервуаров. При горении ЛВЖ, ГЖ в обваловании или в зазоре плавающей крыши немедленно вводить пенные стволы;
производить тушение с наветренной стороны, использовать автоподъемники, автолестницы и пеноподъемники;
в случае горения ЛВЖ и ГЖ в образовавшихся "карманах" резервуара применять пенные или порошковые стволы, которые необходимо подавать в отверстия, проделанные в стенке резервуара; перед началом проведения вскрышных работ необходимо провести мероприятия исключающие или значительно уменьшающие опасность выброса или вскипания продукта;
при подслойном тушении пеной низкой кратности для приготовления раствора пенообразователя необходимо использовать фторсодержащие пенообразователи;
при комбинированном тушении "порошок-пена" горение ликвидируется порошком, затем подается пена для предотвращения повторного воспламенения;
в целях своевременного принятия мер к предупреждению выброса при горении в резервуаре темных нефтепродуктов непрерывно наблюдать за прогревом нефтепродуктов и наличием на дне резервуара воды, периодически производить ее откачку (спуск);
при угрозе выхода горящего продукта в обвалование (выброс, вскипание, разгерметизация резервуара или трубопровода) необходимо создать второй рубеж защиты по обвалованию соседних резервуаров с установкой пожарных автомобилей на дальние водоисточники и прокладкой резервных рукавных линий с подсоединенными стволами и пеногенераторами;
не допускать в опасную зону (в обвалование) личный состав пожарных частей и обслуживающий персонал объекта, не занятый на тушении, смену ствольщиков производить поочередно, с тем чтобы как можно меньше людей находилось в опасной зоне (в обваловании);
для защиты личного состава, работающего со стволами, использовать теплоотражательные костюмы;
после ликвидации горения в резервуаре подачу пены сразу не прекращать и следить за тем, чтобы вся поверхность зеркала резервуара была покрыта пеной;
в целях сохранения ЛВЖ и ГЖ производить контролируемую откачку их из горящего резервуара одновременно с охлаждением стенок;
в случае горения нескольких резервуаров и при недостатке сил и средств для одновременного тушения все силы и средства сконцентрировать на тушении одного резервуара и после ликвидации на нем пожара перегруппировать силы и средства для ликвидации горения на последующих резервуарах; тушение начинать с того резервуара, который больше всего угрожает соседним не горящим резервуарам, технологическому оборудованию, зданиям и сооружениям;
обозначить периметры горящего и соседних резервуаров при горении ЛВЖ и ГЖ в подземных резервуарах;
организовать отсоединение и вывод в безопасное место подвижного состава при пожаре на сливо-наливных эстакадах;
 Тушение пожаров на объектах хранения и переработки сжиженных
углеводородных газов (СУГ)
 191.Пожары на объектах хранения и переработки СУГ характеризуются:
мощным тепловым излучением от факельного горения газа, вытекающего из резервуара под давлением в виде струи;
быстрым распространением горения по разлившемуся конденсату;
возможностью взрывов газовоздушных смесей и образования "огненного шара";
взрывами парогазовоздушных смесей в резервуарах высокого давления и изотермических резервуарах;
сложностью одновременного тушения разлившегося сжиженного газа и факела.
 192.При разведке пожара, кроме выполнения общих задач разведки, необходимо установить:
вид хранящегося газа, направление ветра, пути распространения облака газа и степень опасности;
работоспособность стационарной системы орошения на соседних с горящим изотермических резервуарах;
высоту и состояние обвалования группы резервуаров;
давление воды в противопожарном водопроводе и возможность использования лафетных стволов с насадками-распылителями НРТ для создания водяных завес.
 193.При тушении пожара на объектах хранения и переработки СУГ необходимо действовать в строгом соответствии с планом ликвидации аварии, выполняя распоряжения ответственного руководителя работ по ликвидации аварии, при этом:
принять неотложные меры по прекращению подачи продукта в очаг горения, при невозможности остановки утечки и угрозе последующего взрыва принять решение о целесообразности тушения;
обеспечить бесперебойное водоснабжение пожарных стволов и систем для защиты соседних с горящим резервуаров и других емкостей и сооружений, обращая особое внимание на защиту запорной арматуры и фланцевых соединений;
тушение розлива газа производить с наветренной стороны огнетушащим порошком или пеной;
для защиты ствольщиков от теплового излучения применять теплоотражательные костюмы и водяные завесы;
резерв сил и средств располагать на безопасном расстоянии, указанном руководителем ликвидации аварии.
 194.По возможности с помощью обслуживающего персонала организовать перепуск газов из горящего и соседних резервуаров в свободные или выпустить газ на факел с целью понижения давления в резервуарах. При опорожнении резервуаров по возможности предусмотреть заполнение их инертными газами, паром. Не производить охлаждения освобожденных емкостей без заполнения их инертными газами или паром.
 Тушение пожаров газовых и нефтяных фонтанов
 195.Все боевые действия пожарных подразделений по тушению фонтана осуществляются в соответствии с Инструкцией по организации и безопасному ведению работ при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, а также с учетом решений и рекомендаций штаба руководства работами по ликвидации открытого фонтана, в состав которого входит РТП. В проведении работ, необходимых для ликвидации фонтана, участвуют различные виды служб: пожарная, инженерная, медицинская, водоснабжения, транспортная, снабжения, питания, контрольно-пропускная.
 196.Основными задачами РТП и оперативного штаба на пожаре являются:
выбор способа тушения и определение требуемого количества сил и средств;
разработка тактического плана тушения, распределение сил и средств по боевым участкам, организация связи, корректировка плана с учетом изменения обстановки;
расстановка сил и средств по боевым участкам на каждом этапе работ, постановка задач перед подразделениями;
обеспечение взаимодействия с другими службами и постановка им задач по созданию условий для успешной работы пожарных подразделений (обеспечение водой и горюче-смазочными материалами, прокладка трубопроводов с гребенками к устью скважины, обеспечение спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, бытовые условия и т.д.);
организация ежедневного технического обслуживания, ремонта пожарных автомобилей и других видов пожарной техники;
обеспечение условий для безопасной работы личного состава.
 197.Подготовка к тушению включает в себя следующие мероприятия:
создание расчетных (на каждом этапе) запасов воды и огнетушащего порошка;
расчистку устья скважины от оборудования, металлоконструкций и других материалов;
развертывание средств тушения.
 198.Расчистка места пожара производится под прикрытием водяных стволов, как правило, личным составом военизированных частей по предупреждению и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, а также техническим персоналом объекта.
 199.При развертывании средств тушения необходимо:
при продолжительных пожарах проложить от водоемов к фонтану металлические трубопроводы диаметром 100-150 мм, оборудовать их головками и задвижками;
в зоне высоких температур, как правило, прокладывать не прорезиненные напорные рукава;
отработать действия личного состава в условиях высоких температур в зависимости от выбранного способа тушения и обеспечить его защитными теплоотражательными костюмами и другими средствами защиты.
 200.В зависимости от типа фонтанов ликвидацию горения производить одним из следующих способов:
закачкой воды в скважину или закрытием задвижек превентора и противовыбросового оборудования;
струями автомобилей газо-водяного тушения;
импульсной подачей порошка специальными установками;
водяными струями из лафетных стволов;
взрывом заряда ВВ;
вихрепорошковым способом;
огнетушащим порошком с помощью пожарных автомобилей;
комбинированным способом.
 201.При закрытии задвижки превентора или закачке воды через устьевое оборудование необходимо :
обеспечить охлаждение оборудования устья скважины;
всех работающих по закрытию задвижки или превентора обильно смачивать водой и постоянно защищать водяными струями.
 202.При тушении фонтанов сплошными струями воды необходимо:
рассчитать требуемое количество стволов;
расположить стволы на расстоянии 6-8 метров от устья скважины, но не далее 15 метров;
стволы разместить с наветренной стороны равномерно по дуге 210-2700 ;
ввести струи воды под основание факела фонтана, а затем синхронно и медленно поднимать их вверх, фиксируя через каждые 1-2 метра на 30-50 секунд;
выделить один ведущий ствол для управления струями, по которому ориентировать все остальные стволы.
 203.При тушении фонтана с помощью пожарных автомобилей газо-водяного тушения необходимо:
рассчитать требуемое количество автомобилей газо-водяного тушения, водоподающей техники и тракторов для страховки;
при работе нескольких автомобилей назначить ответственного за обеспечение синхронной работы;
установить автомобили газо-водяного тушения на расстоянии не более 15 метров от устья скважины и подготовить их к работе;
ликвидировать отдельные очаги горения вокруг фонтана перед началом тушения;
тушение производить на максимальных оборотах двигателя.
 204.Тушение другими способами, указанными в статье 200, производится по действующим рекомендациям. Тушение взрывом "ВВ" производится по специально разработанному плану, согласованному с соответствующими организациями, когда другие способы неэффективны.
205.При тушении пожаров на морских газонефтяных промыслах, кроме выполнения общих задач, необходимо:
вводить в действие пожарные суда в зависимости от состояния метеорологической обстановки;
для предотвращения распространения горящей пленки нефти осуществить мероприятия по ограничению ее площади;
установить возможность высадки пожарного десанта на отдельных морских основаниях и при эстакадных площадках;
организовать взаимодействие пожарных подразделений с другими службами, привлекаемыми на помощь.
 206.В целях обеспечения безопасности личного состава необходимо:
установить дополнительные условные сигналы и команды для работающих по тушению фонтанов;
обеспечить работающий личный состав противошумными средствами;
не допускать людей в зону действия огнетушащих струй при работе автомобилей газо-водяного тушения;
не допускать работы автомобилей газо-водяного тушения при изменении направления ветра в сторону выхода струи автомобиля;
при тушении фонтанов на морских нефтяных промыслах сосредоточить спасательные средства (пояса, круги, веревки и др.) и организовать дежурство спасательной службы;
запретить работу личного состава с подветренной стороны скважины.
 Тушение пожаров на складах лесоматериалов
 207.При тушении пожаров на складах лесоматериалов возможны:
высокая тепловая радиация и быстрое распространение огня по штабелям;
возникновение мощных конвективных потоков, от которых при сильном ветре с подветренной стороны горящих штабелей образуются вихри и новые очаги пожара на территории склада и за ее пределами в результате разлета искр и головней;
обрушение штабелей и раскат бревен;
загромождение проездов и подступов к штабелям и водоисточникам лесоматериалами и отходами.
 208.При тушении пожара на складах лесоматериалов необходимо:
определить размеры пожара, пути его развития, угрозу перехода огня на соседние участки и кварталы лесосклада, населенные пункты и другие объекты, используя для этого все возможные средства передвижения (на крупных пожарах вертолеты);
наряду с разведкой пожара быстро ввести в действие мощные стволы (лафетные, стволы "А" со снятыми насадками);
в качестве позиций стволов можно использовать подъемные механизмы и верхние плоскости соседних штабелей;
определить основные рубежи локализации пожара и возможность сосредоточения на них действующих стволов (рубежами локализации могут быть противопожарные разрывы шириной не менее 25 метров);
устанавливать пожарные автомобили на водоисточники с большим запасом воды;
организовать эвакуацию подъемно-транспортных механизмов из зоны пожара, а при необходимости использовать их для создания противопожарных разрывов, разборки штабелей;
определить пути возможной передислокации техники;
организовать защиту соседних штабелей, населенных пунктов и других объектов путем подачи дополнительных ручных стволов, создания разрывов разборкой строений и штабелей, заполнения разрывов и покрытия штабелей пеной, выставления постовых из членов ДПД с первичными средствами пожаротушения;
организовать самостоятельный боевой участок для предотвращения возникновения новых очагов пожара от разлетающихся искр и головней, определив его границы с учетом направления и силы ветра, придав ему необходимое количество сил и средств;
использовать для тушения пожара плавучие средства (корабли, катера) при расположении склада лесоматериалов на берегу реки;
применять в качестве огнетушащего вещества воду с различными добавками, повышающими эффективность тушения (бишофит, смачиватели и др.), а также быстротвердеющую пену (БТП);
создать группу тыла для обеспечения подачи огнетушащих веществ к месту пожара;
создать запас рукавов для прокладки рукавных линий в случае передислокации пожарной техники;
предусмотреть защиту, а при необходимости быструю передислокацию пожарных автомобилей, установленных на водоисточники в зоне возможного разлета искр и головней;
для защиты личного состава от воздействия теплового излучения применять теплоотражательные костюмы и теплозащитные экраны из струй огнетушащего порошка или распыленной воды, подаваемой из стволов с насадками НРТ или РВ-12.
 Тушение пожаров волокнистых материалов в бунтах и штабелях
 209.При горении волокнистых материалов в бунтах и штабелях возможны:
быстрое распространение огня по поверхности штабеля и между кипами;
разрыв обвязочных поясов, скрепляющих кипы, разлет тлеющих частиц на соседние штабеля, строения;
быстрое распространение огня внутри бунта по вентиляционным туннелям.
 210.При тушении пожара волокнистых материалов в бунтах или штабелях необходимо:
обеспечить защиту не горящих штабелей и бунтов подачей огнетушащих веществ и накрытием их брезентом с последующим смачиванием, а также выставить постовых со средствами тушения и выслать дозор;
одновременно с тушением организовать разборку горящих штабелей и удаление материалов в безопасное место, используя средства механизации; при разборке штабеля следить, чтобы каждая кипа была смочена водой, а мелкие очаги тления удалены с ее поверхности;
тушение производить водяными стволами, используя водные растворы смачивателей, направляя струи на поверхность штабеля, а затем в туннели и щели между кипами;
при горении только на поверхности бунта обеспечить защиту туннелей стволами с одновременным закрытием их подручными материалами;
после ликвидации горения на поверхности бунта немедленно организовать работы по очесыванию обгоревших бунтов силами ДПД, рабочих и служащих с помощью туннелеройных машин, металлических вил и граблей.
Тушение пожаров торфяных полей и месторождений
 211.При горении торфяных полей и месторождений возможны:
быстрое распространение огня по поверхности торфяного поля, возникновение новых очагов в результате прогорания торфа и перебрасывания горящих частиц на значительные расстояния при сильном ветре;
выделение большого количества дыма с задымлением значительной территории;
обрушение поверхностного слоя при образовании прогаров внутри месторождения, внезапное падение растущих в этой зоне деревьев, провалы людей и техники в очаги горения;
распространение огня внутри штабеля добытого торфа и по его поверхности, а также переброс искр на другие штабеля, особенно по направлению ветра;
распространение пожара на населенные пункты, объекты, сельскохозяйственные угодья, лесные массивы, штабеля и караваны торфа.
 212.При тушении пожара торфяного поля и месторождений необходимо:
определить направление и скорость движения огня, толщину слоя торфа и его однородность, наиболее опасные участки, а также наличие строений и угрозы для них;
определить наличие всех видов водоисточников, их объем и возможность использования для тушения пожара;
при необходимости создать запас воды путем строительства новых водоемов и поднятия уровня воды в каналах;
наметить рубежи локализации и распределить по ним силы и средства;
организовать круглосуточное несение постовой и дозорной служб силами населения и ДПД в рабочем поселке, а также в местах, где возможен переход огня с торфяного предприятия или месторождения;
при эвакуации населенных пунктов руководствоваться соответствующим планами.
 213.Основным способом тушения торфяных полей является окапывание горящей территории до минерального грунта или до грунтовых вод, подача водяных или торфяных стволов, отделение горящего торфа от краев образующейся воронки и складирование его на выгоревшей площади. При тушении фрезерного торфа подача стволов-распылителей, заливка мест горения водой, а также рыхление торфа культиваторами до влажного слоя с последующей утрамбовкой его бульдозерами, катками и другой техникой.
 214.При тушении пожаров штабелей торфа необходимо:
организовать защиту не горящих штабелей путем обильного смачивания их распыленными струями, забрасывания сырой торфяной массой и выставления постовых;
тушить горящие штабеля кускового торфа мощными струями, штабеля фрезерного торфа распыленными струями воды со смачивателями с одновременным удалением (очесыванием) горевшего слоя торфа;
использовать для тушения и устройства противопожарных разрывов и разборки штабелей технические средства, имеющиеся на торфопредприятии, окараванивающие машины.
215.После ликвидации пожара штабелей торфа выставить постовых и установить наблюдение за территорией.
 Тушение лесных пожаров
 216.Тушение лесных пожаров осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по взаимодействию Государственной противопожарной службы МВД РФ с предприятиями лесного хозяйства.
 217.Лесные пожары характеризуются быстрым распространением огня на большие площади, плотным задымлением и интенсивным тепловым излучением. Существуют следующие виды лесных пожаров:
низовой (беглый, устойчивый);
верховой (беглый, устойчивый);
почвенный.
 218.При горении лесных массивов возможны:
быстрое распространение огня в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре;
переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме лиственничных)с низко опущенными кронами, разновозрастных, при обильном подросте особенно при сильном ветре и в горах;
сильное задымление на большой площади;
возникновение "пятнистых" пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвекционной колонки во время верховых и крупных пожаров;
падение деревьев при низовых устойчивых и почвенных пожарах;
распространение пожара на населенные пункты, объекты, сельскохозяйственные угодья.
 219.При тушении лесного пожара основными задачами являются:
прогнозирование распространения пожара;
выбор способа тушения, рубежей локализации и определение требуемого количества сил и средств;
разработка тактического плана тушения, распределение сил и средств по боевым участкам (секторам), организация связи, корректировка плана с учетом изменения обстановки;
расстановка сил и средств по боевым участкам на каждом этапе работ, постановка задач перед подразделениями;
обеспечение взаимодействия с другими службами и постановка им задач по созданию условий для успешной работы пожарных подразделений;
обеспечение условий для безопасной работы личного состава.
 220.Разведка лесного пожара должна производиться, как правило, в сопровождении лиц, знающих местность, и специалистов лесного хозяйства. При большой площади пожара разведка и наблюдение за распространением огня и ходом его тушения должны производиться с помощью автотранспорта и авиационных средств с использованием картографических материалов или аэрокосмических снимков местности.
 221.Для прекращения распространения лесных пожаров применяются следующие способы:
захлестывание огня по кромке пожара;
засыпка кромки пожара грунтом с использованием ручного инструмента, грунтометов;
прокладка заградительных минерализованных полос и канав с использованием ручных и механизированных почвообрабатывающих орудий, ВВ;
отжиг (встречный низовой огонь) от опорной линии;
применение воды и химических веществ с использованием ранцевых опрыскивателей, наземных механизированных и авиационных средств.
 222.К тушению лесных пожаров по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям могут привлекаться рабочие промышленных предприятий, воинские части, формирования гражданской обороны.
 223.Перед началом работ по тушению РТП (НБУ) обязан указать личному составу места укрытия от пожара и пути подхода к ним. В районе крупного пожара создается медицинский пункт.
 224.На каждом БУ должны выделяться наблюдатели за направлением и скоростью распространения огня.
 225.При тушении пожара в местах прохождения ЛЭП следует принять меры по предотвращению поражения личного состава электрическим током.
 226.При тушении лесных пожаров в зависимости от вида пожара и интенсивности, количества сил и средств тушения должен применяться один из следующих тактических приемов:
одновременное тушение всей кромки пожара или одновременное тушение наиболее опасных очагов на флангах и в тылу с целью создания разрывов и разбивания площади пожара на мелкие участки для последующей ликвидации горения на них. Эти приемы применяются при тушении почвенных, низовых беглых и низовых устойчивых пожаров слабой и средней интенсивности на большой площади и наличии достаточного количества сил и средств;
тушение тыла пожара (кроме верхового беглого) с последующим движением по флангам к фронту с большей скоростью, чем распространяется огонь;
тушение фронта пожара с последующим движением по флангам к тылу. Этот прием используется при тушении всех видов пожаров. При тушении фронта низового беглого пожара сильной интенсивности и верховых пожаров применяется отжиг от естественных рубежей и опорных линий, расположенных на противопожарных разрывах. Отжиг осуществляется при обязательном участии представителя лесхоза.
 227.При тушении верховых и сильных низовых пожаров необходимо максимально использовать снижение интенсивности горения поздним вечером, ночью и ранним утром. При тушении почвенного пожара последовательность применения тактических приемов тушения может быть произвольной в связи с малой скоростью его распространения.
Глава 3
ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ НА ТРАНСПОРТЕ
Тушение пожаров подвижного состава на
железнодорожном транспорте, на товарных и сортировочных станциях
228.При пожаре подвижного состава на железнодорожном транспорте,
на товарных и сортировочных станциях возможны:
наличие большого количества подвижного состава с пассажирами и различными грузами;
быстрое распространение огня внутри грузопассажирских вагонов, распространение пожара на соседние поезда, здания и сооружения;
взрывы и горение железнодорожных цистерн с ЛВЖ, ГЖ, СУГ;
растекание горючих, токсичных и ядовитых жидкостей из цистерн и образование загазованных зон на прилегающей территории;
наличие угрозы людям, находящимся в вагонах горящего и соседних поездов, возникновение паники;
наличие большого количества путей, непрекращающееся движение поездов;
сложность выяснения вида горящих веществ, материалов;
ограниченность подъездов и подступов к горящим вагонам и сложности в прокладке рукавных линий;
отдаленность водоисточников;
наличие высоковольтных контактных сетей, находящихся под высоким напряжением.
 229.При следовании к месту пожара РТП должен уточнить через ЦУС (ЦППС) у поездного диспетчера:
местонахождение горящего подвижного состава, наличие дорог и подъездов к нему;
принятые меры по расцепке и эвакуации соседних вагонов, поездов;
обесточены ли электроконтактные провода над местом пожара; выслана ли бригада для снятия остаточного напряжения и маневровый локомотив;
время отправки пожарных и ремонтно-восстановительных поездов к месту пожара.
 230.При тушении пожара подвижного состава на железнодорожном транспорте, товарных и сортировочных станциях РТП обязан:
установить местонахождение подвижного состава, вид горящего груза, принятые меры по расцепке и отводу соседних вагонов, обесточиванию сетей;
поддерживать постоянную связь с поездным диспетчером отделения дороги, привлекая его для выяснения обстановки и консультации по вопросам эвакуации вагонов и передвижения поездов;
до начала тушения в районе прохождения контактных электросетей потребовать у электродиспетчера письменное подтверждение о снятии напряжения и заземлении электросетей;
при недостатке воды организовать разведку водоисточников для подачи воды в перекачку, путем подвоза или затребовать подачу железнодорожных цистерн с водой;
использовать пути и способы прокладки рукавных линий с учетом движения или маневрирования поездов, осуществляя прокладку рукавных линий, как правило, под рельсами и вдоль путей, в разрывах между вагонами;
с учетом особенностей железнодорожного транспорта назначить лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности;
принять меры к защите личного состава от отравления токсичными веществами;
установить наличие угрозы соседним поездам;
возможность вывода всего состава или отдельных горящих вагонов в безопасное место;
организовать при необходимости защиту и отвод не горящих вагонов из состава или со смежных путей из опасной зоны, в первую очередь вагонов с людьми, взрывчатыми и отравляющими грузами, цистерн с ЛВЖ и ГЖ;
при наличии в зоне пожара вагонов (цистерн) с взрывоопасными грузами принять меры по их защите путем охлаждения и вывода из зоны пожара;
при горении на железнодорожной станции цистерн с СУГ принять неотложные меры по их эвакуации под прикрытием 3-4 порожних платформ (полувагонов), не прерывая при этом их охлаждения;
при растекании горючей жидкости из поврежденных цистерн запрещается их эвакуация, необходимо организовать устройство обваловки участка или лотков для стока горящей жидкости в безопасное место;
при горении разлитых на железнодорожных путях жидкостей и других материалов организовать охлаждение ходовой части вагонов и рельсов для предотвращения их деформации;
тушение грузов в контейнерах производить через вскрытые механизированным инструментом отверстия.
 231.При пожарах в подвижном составе на перегонах (в пути следования) по требовать у соответствующих служб железной дороги отправки к месту пожара маневровых локомотивов, пожарных и ремонтно-восстановительных поездов, платформ для погрузки пожарных автомобилей, доставки автомобилей и цистерн с водой к месту пожара, обесточивания электросети и снятия остаточного напряжения с контактных проводов.
Тушение пожаров в подземных сооружениях метрополитена
 232.Тушение пожаров в подземных сооружениях метрополитена связано с необходимостью проведения сложных работ по эвакуации и спасанию людей, привлечения большого количества сил и средств пожарной охраны и сложностью в управлении ими.
 233.При пожарах в подземных сооружениях метрополитена возможны:
наличие большого количества людей на станциях, переходах, в вагонах электропоездов; возникновение паники;
быстрое распространение огня и нагретых до высокой температуры продуктов горения в направлении движения газовых потоков;
трудность доступа к очагу горения и сложность подачи огнетушащих веществ, потеря ориентации и связи в задымленных помещениях и сооружениях;
наличие оборудования, находящегося под высоким напряжением.
 234.При разведке пожара, кроме выполнения общих задач, необходимо установить:
место нахождения подвижного состава и наличие в нем людей;
возможность использования внутреннего пожарного водопровода, а также специальных устройств, систем вентиляции для предотвращения распространения огня и продуктов горения;
наличие угрозы распространения огня из подземных сооружений метрополитена в наземные.
 235.При тушении пожара в подземных сооружениях метрополитена необходимо действовать в строгом соответствии с планом ликвидации аварии, выполняя указания руководителя штаба по ликвидации аварии, при этом:
организовать оперативный штаб на пожаре, обязательно включив в его  состав ответственных представителей метрополитена. Для обеспечения координации действий всех служб, управления силами и средствами разместить оперативный штаб у места пожара и создать группы штаба на смежных станциях;
разведку провести несколькими разведывательными группами ГДЗС в различных направлениях; в состав каждой группы включить не менее пяти человек под руководством лица среднего или старшего начсостава;
немедленно организовать эвакуацию и спасение людей, используя для этого путевые, эскалаторные, вентиляционные и переходные туннели. В первую очередь использовать эвакуационные пути, расположенные ниже уровня (отметки) помещений, где происходит горение, и переходы на другие станции;
принять меры к снятию напряжения с электроустановок и кабелей и, при необходимости, потребовать письменное подтверждение о снятии напряжения или допуск.
для безопасной эвакуации пассажиров, обеспечения доступа подразделений к очагу пожара, ограничения распространения огня, удаления дыма определить и организовать совместно с соответствующей службой метрополитена необходимый режим вентиляции, используя для этих целей туннельную вентиляцию, установки и автомобили дымоудаления;
для предотвращения быстрого распространения пламени по подвижному составу подавать пену внутрь вагонов, организовав вывод не горящих вагонов из опасной зоны;
магистральные линии прокладывать по балюстраде или ступеням одного из эскалаторов с закреплением их через 3, 4 рукава рукавными задержками, используя другие эскалаторы для эвакуации пассажиров и передвижения личного состава;
для предотвращения повреждения рукавных линий применять усиленные рукава и снижать давление на автонасосе в соответствии с глубиной заложения станции. Для снижения избыточного давления использовать на нижней отметке один ствол, работающий на излив воды в путевой лоток;
при организации пенной атаки пенообразователь подавать либо во всасывающую линию при заборе воды из водоема, либо в напорную линию через дозатор-смеситель.
 236.На тушение пожара в подвижном составе подавать ручные водяные или пенные стволы. Для объемного тушения применять пену или распыленную воду. Для защиты участников тушения использовать водяные распыленные струи (завесы);
 237.Для тушения пожара в подвижном составе, находящемся в туннеле, подачу огнетушащих веществ к очагу горения организовать со стороны движения вентиляционного потока под защитой водяных завес.
 238.При пожаре на станции с одним эскалаторным выходом на поверхность, блокированным высокотемпературными продуктами горения, для доступа к очагу горения и доставки ПТВ использовать путевые туннели и стволы вентиляционных шахт.
 239.Для проведения разведки и тушения пожара в подземных помещениях (путевые туннели, тупики, совмещенные тягово-понизительные подстанции и др.),а также на станциях глубокого заложения в условиях задымления использовать изолирующие противогазы со сроком защитного действия не менее 4 часов.
 240.В качестве средств связи в зависимости от обстановки использовать местную связь и установки громкоговорящего оповещения метрополитена, средства связи, имеющиеся на вооружении пожарной охраны, в том числе и мегафоны.
Тушение пожаров летательных аппаратов на земле
 241.При пожаре летательных аппаратов на земле возможны:
быстрое распространение огня на большую площадь по разлившемуся при повреждении топливных систем топливу, а также по сгораемым материалам внутренней отделки пассажирских салонов, взрывы баллонов со сжатыми газами;
быстрое нарастание концентрации токсичных продуктов  горения в фюзеляже;
угроза людям и трудность эвакуации в результате заклинивания дверей и люков;
интенсивное горение узлов и деталей из алюминиево-магниевых и других сплавов;
значительное удаление очага пожара от водоисточника;
при пожаре вне территории аэродрома трудность доставки к месту аварии пожарных автомобилей и огнетушащих веществ.
 242.При тушении пожаров летательных аппаратов необходимо:
сосредоточить требуемое количество сил и средств у взлетно-посадочной полосы при аварийной посадке летательного аппарата, подготовить средства индивидуальной защиты личного состава (теплоотражательные костюмы, противогазы);
организовать взаимодействие с руководителем полетов и аварийно-спасательной службой аэропорта;
согласовывать с ними действия по тушению пожара;
в минимально короткий срок организовать эвакуацию пассажиров из летательного аппарата в безопасное место;
в первую очередь ликвидировать горение топлива под фюзеляжем в районе эвакуационных дверей и люков, применяя для этой цели пену, порошок или мощные водяные струи и одновременно охлаждая корпус летательного аппарата;
организовать вскрытие основных и аварийных люков, а в необходимых случаях обшивки корпуса, в специально обозначенных на корпусе местах;
для предотвращения быстрого распространения пожара по корпусу подавать огнетушащие вещества в первую очередь в наиболее важные части летательного аппарата (двигатели, гондолы двигателей, кабину пилотов и фюзеляж), а также на участки, где возможны взрывы баллонов и топливных баков;
ликвидировать горение топлива под летательным аппаратом при сильном ветре водяными струями путем смыва его с бетона на грунт или в ливневую канализацию. При отсутствии ветра путем покрытия поверхности разлившегося топлива пеной, порошками или двуокисью углерода;
тушить горящие шасси сплошными струями раствора пенообразователя в воде из стволов "А" со снятыми насадками при напоре, необходимом для смывания расплавленного магниевого сплава. Обеспечить работу ствольщиков в теплоотражательных костюмах на безопасном расстоянии от места горения;
производить ликвидацию горения внутри двигателей пеной, порошками, двуокисью углерода. Огнетушащие вещества подавать через входное устройство, сопло двигателя и (или) гондолу;
развернуть с помощью тягачей летательный аппарат в целях ограничения распространения огня по ветру;
при пожаре летательных аппаратов на стоянке производить охлаждение водяными струями соседних не горящих аппаратов и организовать их немедленный вывоз в безопасную зону.
 243.При тушении летательных аппаратов в ангарах и на стоянках необходимо:
использовать стационарные установки пожаротушения;
подавать мощные водяные струи для охлаждения несущих конструкций ангара;
использовать для подачи стволов стремянки, стапели, трапы и пожарные лестницы.
 Тушение пожаров на морских, рыболовных и речных судах в портах, судостроительных и судоремонтных заводах
 244.Действия по тушению пожаров на судах осложнены:
незначительными пределами огнестойкости конструктивных элементов судна;
сложной планировкой, стесненностью и большой длиной проходов, ограниченным количеством входов и выходов;
сосредоточением на ограниченной площади большого количества груза, имеющего различные физико-химические свойства в том числе опасного груза, для тушения которого обычные огнетушащие вещества не пригодны;
необходимостью эвакуации и спасания большого количества людей на пассажирских судах;
ограниченным количеством и малой пропускной способностью входных трапов на судно;
значительной высотой борта судна;
ограниченным количеством площадей для сосредоточения сил и средств;
наличием на отдельных судах ядерных энергетических установок или оборудования для их технологического обслуживания.
 245.При пожаре возможны:
быстрое распространение огня по сгораемым материалам внутренней отделки и пустотам в надстройке, при повреждении топливных и грузовых систем;
быстрое задымление судовых помещений и путей эвакуации;
трудность проникновения к очагу пожара;
сложность проведения эвакуационных и спасательных работ (в особенности на пассажирских судах);
образование и взрывы (вспышки) смесей продуктов пиролиза и продуктов неполного горения с воздухом, особенно в помещениях, расположенных над горящими;
растекание горючих жидкостей из грузовых и топливных танков (цистерн) и образование пожаровзрывоопасных зон как в помещениях и объемах судна, так и на прилегающей к нему акватории (территории);
взрывы груза, судового оборудования;
сложность выяснения вида и опасности горящих материалов, груза.
246.Общее руководство действиями подразделений по тушению пожара и спасанию людей на судне, находящемся в ремонте или отстое без экипажа, осуществляет руководитель объекта или уполномоченное им лицо, а по прибытии старшего оперативного начальника противопожарной службы передается ему. Последний свои действия согласовывает с руководителем объекта или уполномоченным им лицом. Во всех других случаях, при наличии экипажа на судне, руководство действиями экипажа и подразделений, прибывших к судну для тушения пожара и спасания людей, осуществляет капитан судна или лицо его замещающее. Старший оперативный начальник противопожарной службы и командиры аварийно-спасательных партий с других судов осуществляют руководство действиями подчиненных им подразделений согласно указаниям, полученным от капитана судна.
 247.При тушении пожара необходимо:
согласовывать действия с капитаном судна, докмейстером, администрацией порта, пароходства, судоремонтного (судостроительного) завода;
выяснить наличие на судне опасных грузов, их наименование, количество и места складирования, способ упаковки, рекомендуемые средства тушения и способы защиты личного состава и наличие их на борту судна, в порту, на заводе и т.д.;
определить необходимость отвода горящего судна от других судов или береговых сооружений, отвода судов от горящего, возможность перешвартовки судна к другому менее опасному причалу;
при наличии на судне грузов не установленного наименования или с неизвестными физико-химическими свойствами принять меры к выяснению этих сведений, а так же рекомендованных средств тушения и способов защиты личного состава от возможных проявлений опасных факторов пожара;
выяснить наличие и возможность использования при тушении пожара, спасании людей и эвакуации грузов судовых механизмов, а также кранов дока, портальных и других;
для тушения пожара в трюме, машинно-котельном отделении и других помещениях использовать компактные или распыленные струи воды или пену, задействовать системы пожаротушения горящего судна и судов, участвующих в тушении пожара;
потребовать от капитана судна задействовать имеющиеся на судне устройства, предупреждающие распространение на судне огня и дыма, развернуть судно так, чтобы предотвратить быстрое развитие горения и обеспечить благоприятные условия для организации тушения и спасания людей;
установить наблюдение за остойчивостью судна, при необходимости организовать удаление воды с палуб и откачку воды из трюмов и машинных помещений;
использовать плавучие средства для подачи воды и буксировки горящего судна или соседних судов;
поддерживать постоянную связь с диспетчером порта (завода), караванным капитаном, оперативным штабом, пожарными и спасательными судами.
 248.При тушении пожаров на нефтеналивных судах (танкерах), кроме того, необходимо:
уточнить название наливного груза, его класс, подкласс и характерные физико-химические свойства, количество в каждом танке, оценить возможные проявления опасных факторов;
остановить все виды работ по наливу или откачке наливного груза;
отсоединить сливо-наливные устройства, задраить открытые люки танков;
установить характер разрушения палубы над грузовыми танками, количество вскрытых танков, уровень взлива груза и площадь горения;
с учетом конструктивных особенностей танкера и характера повреждений выбрать средства тушения и способы их подачи;
организовать охлаждение горящих танков, палубы и бортов судна;
заполнить по возможности пустые танки инертными газами или водой;
для предотвращения растекания ЛВЖ или ГЖ по акватории организовать установку боновых заграждений;
силы и средства тушения сосредотачивать вверх по течению реки от горящего судна;
в случае выброса или вылива жидкости за борт судна и ее воспламенения подавать мощные водяные струи, принять меры по защите стоящих поблизости судов и береговых объектов.
 249.При пожаре нефтеналивного судна в зависимости от сложившейся обстановки (места нахождения судна, характера повреждения палубы и конструкции танка, размеров судна, состояния водной поверхности и т.п.) рекомендуются следующие средства тушения и способы подачи:
пена низкой кратности, подаваемая из лафетных стволов аварийного судна, пожарных судов и судов спасателей;
пена средней кратности, подаваемая судовыми системами через стволы ГПС, установленные на специальные вставки-удлинители и через стволы ГПС, установленные на подъемники пожарных судов;
комбинированная пена, подаваемая через стволы УКП палубных систем;
комбинированный способ тушения пенами низкой и средней кратности, подаваемыми через лафетные стволы судов-спасателей в труднодоступные участки горящей площади танков и через стволы ГПС, установленные на удлинители или пеноподъемники;
Интенсивность подачи пены должна быть не менее0,1л/с * м 52 0, при этом нельзя допускать, чтобы работающий ствол ГПС находился в зоне горения или паров нефтепродукта (в этих случаях генератор прекращает генерировать пену).
 250.При тушении пожара на судах с ядерными энергетическими установками или оборудованием для их технологического обслуживания при необходимости создать обособленные боевые участки по тушению пожара в зоне (помещении) с повышенным уровнем радиации, соблюдая требования статей 115-116.
Тушение пожаров в гаражах, троллейбусных
и трамвайных парках
 251.При пожарах в гаражах, троллейбусных и трамвайных парках возможны:
наличие в гаражах автомобилей, заправленных бензином(сжиженным газом), в троллейбусных и трамвайных парках электросетей под высоким напряжением;
скопление транспортных средств на территории гаражей, парков и на подъездных путях, особенно в ночное время, распространение по ним огня;
быстрое задымление многоэтажных зданий гаражей и создание угрозы людям, находящимся в них;
выделение токсичных газов при горении полимерных материалов;
наличие покрытий большой площади с горючим утеплителем.
 252.При тушении пожара в гараже, троллейбусном или трамвайном парке необходимо:
одновременно с тушением здания подавать стволы на защиту транспортных средств; предупреждать взрывы бензобаков, баллонов с сжиженными газами;
при необходимости применять пенные средства тушения;
прокладывать магистральные и рабочие рукавные линии в трамвайных депо вдоль путей и под рельсами;
организовать и обеспечить эвакуацию транспортных средств из помещений при помощи водителей, обслуживающего персонала, членов ДПД, используя тягачи и тракторы; при отсутствии последних организовать вывод транспортных средств своим ходом или вручную.
 253.Пожары в подземных гаражах характеризуются быстрым распространением огня в выше и нижерасположенные этажи, сложностью подачи средств тушения, особенно в нижние этажи.
 254.При тушении пожаров в подземных гаражах необходимо:
одновременно с тушением организовать эвакуацию автотранспорта;
тушение начинать с верхнего горящего этажа и по мере ликвидации горения продвигаться в нижерасположенные этажи;
проводить интенсивное охлаждение конструкций, особенно перекрытий, колонн и удаление дыма.
Глава 5
Тушение пожаров в сельских
населенных пунктах
 255.Тушение пожаров в сельских населенных пунктах затрудняется недостаточным количеством передвижной пожарной техники, неудовлетворительным состоянием дорог, водоснабжения и связи, удаленностью горящих объектов от места дислокации пожарных подразделений.
 256.При пожарах в сельских населенных пунктах возможны:
быстрое распространение огня по горючим строениям и материалам;
перенос огня (искр, головней) на значительные расстояния; взрывы бытовых газовых баллонов.
 257.Для тушения пожаров в сельской местности используются пожарные автомобили и мотопомпы, а также приспособленная сельскохозяйственная и другая техника: автобензозаправщики, автожижеразбрасыватели, автомобили и тракторы, оборудованные навесными насосами, водораздатчики, прицепные тракторные опрыскиватели и дождевальные установки, поливочные машины, молоковозы, тракторы с плугами и др.
 258.При тушении пожара в сельском населенном пункте необходимо:
через дежурного по отделу внутренних дел, местный узел связи или ПСЧ (ЦППС)организовать своевременный вызов сил и средств, предусмотренных районным планом, сообщить о пожаре на ЦППС;
одновременно с принятием мер по предупреждению распространения огня организовать спасение людей, эвакуацию животных и материальных ценностей;
использовать тракторы, бульдозеры и другую технику для создания разрывов на путях возможного распространения огня;
выставить постовых из членов ДПД, ПСО и населения с огнетушителями и ведрами с водой при угрозе возникновения новых очагов горения;
мобилизовать через Администрацию населенного пункта и руководство хозяйства на тушение развившихся пожаров технику хозяйства и население.
 259.При тушении пожаров в животноводческих помещениях необходимо:
принять меры к эвакуации животных и ввести стволы на тушение и защиту путей эвакуации. Для освобождения животных от привязи привлекать обслуживающий персонал, членов ДПД и ПСО, для ускорения эвакуации скота использовать струи воды, которые подавать на животных, находящихся в дальней от выхода стороне;
организовать защиту соседних объектов.
 260.При тушении льнотресты, сена, соломы в скирдах, стогах и на складах грубых кормов необходимо:
на тушение открытого пламени подать распыленные струи воды;
произвести разборку, тушение горящих и защиту соседних скирд, стогов силами населения, членов ДПД, ПСО с помощью сельскохозяйственной техники;
при пожарах на пунктах льнообработки отключить пневмотранспорт и агрегаты активного вентилирования скирд;
после ликвидации пожара для предотвращения возможных повторных загораний организовать дежурство членов ДПД и ПСО со средствами пожаротушения.
 261.При пожарах в складах гербицидов, ядохимикатов и удобрений могут выделяться токсичные вещества, пары и газы, способные образовывать взрывоопасную концентрацию и зоны, опасные для жизни людей и животных.
 262.При пожарах на складах гербицидов, ядохимикатов и удобрений необходимо:
точно установить наименование и количество хранящихся веществ; 
привлечь к работе специалистов, хорошо знающих свойства ядохимикатов, и в процессе тушения постоянно консультироваться с ними;
назначить ответственное лицо за технику безопасности и организовать пункт первой медицинской помощи;
применять огнетушащие вещества и способы тушения с учетом свойств хранящихся веществ;
при тушении ядохимикатов водой предусмотреть ее сток в места, безопасные для людей и животных;
позиции ствольщиков выбирать по возможности с наветренной стороны;
обеспечить личный состав, работающий внутри помещений, изолирующими или фильтрующими противогазами, предназначенными для данной среды;
эвакуировать людей и животных при образовании облака с подветренной стороны, движущегося в сторону жилых строений и животноводческих построек, организовать его осаждение путем подачи распыленных струй воды;
вызвать санитарно-эпидемиологическую службу для контроля за концентрацией токсичных веществ в продуктах горения во время пожара и контрольных замеров после его ликвидации;
по окончании тушения направить всех участников в медицинское учреждение для осмотра;
провести дегазацию пожарных автомобилей и пожарно-технического вооружения, применявшегося на пожаре.
 263.При тушении пожаров хлеба на корню и в валках необходимо:
в зависимости от размера пожара, скорости ветра и наличия сил и средств применять следующие способы ликвидации пожара: захлестывание метлами, увлажнение растительного покрова перед фронтом огня с помощью автоцистерн, бензовозов, автожижеразбрасывателей и другой техники, создание заградительных полос путем опашки тракторными плугами;
сосредоточить силы и средства для прекращения распространения огня и ликвидации угрозы людям, механизированным токам, населенным пунктам, производственным и животноводческим строениям;
в ходе тушения постоянно контролировать направление ветра и при его изменении производить перестановку сил и средств.